SC 8

MIKROPROCESOROWA  CENTRALA

SYGNALIZACJI  WŁAMANIA  I  NAPADU

(wersja programu v.2.0)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA  I  INSTALATORA

Warszawa , wrzesień  2000

SPIS TREŚCI

- DANE FUNKCJONALNE							str. 4

- DANE TECHNICZNE							str. 5

- ARCHITEKTURA SYSTEMU						str. 6

- PŁYTA  CENTRALI  SC 8							str. 8

- PŁYTA PODCENTRALI  EC 8						str. 10

- KLAWIATURA LCD  PC 8						str. 11

- WYJŚCIA OC	I PRZEKAŹNIKOWE		 			str. 13

- PODŁĄCZENIA PODCENTRAL I KLAWIATUR			str. 14

- USTAWIENIE ADRESÓW W PODCENTRALACH                                                                 I KLAWIATURACH								str. 16

- PODŁĄCZENIE LINII  DOZOROWYCH		  		str. 17

- PODŁĄCZENIE DRUKARKI  Z INTERFEJSEM RS242/TTL	str. 18

- WYŚWIETLANIE STANU SYSTEMU					str. 19

- OBSŁUGA SYSTEMU							str. 21

- funkcje użytkownika							str. 24

- wyświetlanie bieżącej daty i czasu					str. 24

- wyświetlanie stanu linii, uzbrajanie, rozbrajanie linii		str. 25

- wyświetlanie stanu stref, uzbrajanie, rozbrajanie stref		str. 26

- blokowanie i odblokowanie linii						str. 26

- drukowanie alarmów							str. 27

- test linii  									str. 27

- ustawianie zegara  								str. 28

- drukowanie zdarzeń 							str. 28

- zmiana kodu przez użytkownika						str. 29

- programowanie i zmiana kodów  					str. 29

- przejście do programowania  przez instalatora			str. 30

- PROGRAMOWANIE CENTRALI PRZEZ INSTALATORA	str. 31

- konfigurowanie linii dozorowych					str. 34

- programowanie wyjść przekaźnikowych				str. 37

- programowanie strefy współzależnej					str. 40

- wyświetlenie adresów klawiatur w systemie				str. 41

- wyświetlenie adresów podcentral w systemie				str. 41

- zmiana kodu instalatora							str. 41

- programowanie czasu  dla wprowadzenia kodów			str. 42

- programowanie czasu odblokowania klawiatury			str. 42

- programowanie zdarzeń i alarmów na wyjściach OC		str. 42

- podgląd konfiguracji systemu						str. 44

- definiowanie kodów – jawne czy tajne					str. 46

- zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń i alarmów			str. 46

- programowanie klawiszy [A], [B], [C], [D]				str. 47

- uaktualnienie daty								str. 48

- uaktualnienie czasu								str. 48

- programowanie  buzerów w klawiaturach				str. 48

- programowanie automatycznego uzbrajania stref			str. 49

- programowanie kontroli strażników					str. 49

- przeglądanie historii zdarzeń						str. 51

- przeglądanie historii alarmów						str. 52

- rodzaj drukowania								str. 53

- drukowanie historii zdarzeń						str. 53

- drukowanie historii alarmów						str. 53

- drukowanie konfiguracji centrali						str. 54

- sygnalizowanie alarmów na klawiaturze LCD				str. 55

- parametry fabryczne w pamięci eprom					str. 56

DANE FUNKCJONALNE

- Wszystkie funkcje, alarmy, zdarzenia systemu  są wyświetlane na          klawiaturach z   wyświetlaczem LCD.

- Komunikacja pomiędzy centralą, podcentralami, klawiaturami na jednej magistrali  RS 485 (opcja RS 242 do tablicy synoptycznej)

- 1 do 10 stref (podsystemów) dowolnie konfigurowanych, linie w strefach mogą się pokrywać

- 1 do 7 klawiatur w systemie, jedna klawiatura obsługuje jedną lub więcej stref  (podsystemów).

- 8 do 72 linii dozorowych trójstanowych dowolnie konfigurowanych (natychmiastowa, całodobowa, zwłoczna, warunkowa, szyfrująca), monitorowanych na wyświetlaczach klawiatur lub tablicy synoptycznej.

- 2 wyjścia przekaźnikowe, dowolnie programowalne do  alarmów i   zdarzeń. (np. napad, włamanie, pożar, sabotaż, alarm dyskretny, alarm pod bronią itd.

- 2 do  16  wyjść typu OC dowolnie programowanych do zdarzeń i alarmów j.w.

- Wyjście RS232 do  komputera  i drukarki

- Wyjście RS/TTL do drukarki typu KAFKA

- Wejście klawiatury w stan blokady po podaniu kolejno 3 niepoprawnych kodów

- Do 125 kodów od 4 do 8 cyfr z pięcioma poziomami dostępu,

- w tym 100 kodów użytkowników

- w tym 10 kodów nadrzędnych

- w tym 2 kody serwisu-sprzątaczki.

- w tym 10 kodów strażnika

- Kod odblokowujący klawiaturę.

- Kod kasowania pamięci.

- Kody pod przymusem i kod napadowy

- Kod instalatora

- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

- Pamięć 2000 zdarzeń i alarmów z datą i czasem

- Wykrywanie sabotażu centrali, klawiatur, podcentral i magistrali

- Automatyczne uzbrajanie dowolnych stref .

- Wydruk pełnej konfiguracji systemu.

- Drukowanie zdarzeń i alarmów na żądanie lub w czasie rzeczywistym,

- Tablica synoptyczna

DANE TECHNICZNE  CENTRALI  SC 8

- Napięcie zasilania						16-18VAC/ 12-14VDC

- Pobór prądu w stanie dozoru				120 mA

- 8 linii dozorowych trójstanowych				2 x 7k5 (2EOL)

- 4 wyjścia zasilające czujki.	 				13V / 2 x 250 mA

- 2 wyjścia zasilające						13V / 1A

- 1 wyjście zasil. klawiatury i podcentrale			13V/ 0,5A

- 2 wyjścia przekaźnikowe					NC-NO 12V/2A

- 2 wyjścia OC							2 x 10mA

- wyjście do modułu wyjść OC-16 				16 wyjść 10mA każde

- RS /TTL do drukarki						KAFKA/SQ-TTL

- RS 232							          komputer lub drukarka

- Zasilacz 								13,8V / 1,5A lub 2,5A

- Sygnalizacja komunikacji na magistrali 			LED

- Sygnalizacja lokalna alarmu na przekaźnikach		LED

- Sygnalizacja lokalna słabego akumulatora < 12V	LED

DANE TECHNICZNE  PODCENTRALI  EC 8

- Napięcie zasilania						16–18VAC/11-14V DC

- Pobór prądu w stanie dozoru				50 mA

- 8 linii dozorowych  3-stan.					2 x 7k5 (2EOL)

- 4 wyjścia zasilające czujki					13V / 2 x 250mA

- Sygnalizacja komunikacji 					LED

- Sygnalizacja sabotażu podcentrali				LED

- Zasilacz 								13,8V / 1,5A

DANE TECHNICZNE KLAWIATURY  PC 8 – LCD

- Napięcie zasilania 						10,5V do 14V DC

- Pobór prądu w stanie dozoru				60 mA

- LCD 2 x 16 z podświetleniem.				LED

- Klawiatura z podświetleniem				4 x 4

Maksymalna konfiguracja systemu:

- Linie dozorowe			-     8 – 72

- Wyjścia alarmowe			-     4 – 18

- Centrala SC 8				-     1

- Podcentrala EC 8			-     1 – 8

- Klawiatury LCD PC 8		-     1 – 7

- Drukarka				-     1

- Tablica synoptyczna			-     1

# ARCHITEKTURA  SYSTEMU  Z  MAGISTRALĄ  RS 485 (max. 1200 m)

CENTRALA  SC 8

8 linii dozorowych

4 wyjścia alarmowe

16 wyjść alarm. (opcja)

Ak.

7-17Ah

Moduł 16 wyjść OC

RS 242

DRUKARKA

MAGISTRALA RS 485

16 -18VAC

25W -

50W

1

maksymalnie do 7 klawiatur  PC8

7

Podcentrala

EC 8

1

maksymalnie  do 8 podcentral EC8

(64 linie dozorowe)

Podcentrala

EC 8

8

Rys. 1

# ARCHITEKTURA  SYSTEMU  Z  MAGISTRALĄ  RS 242 (max. 300 m)

CENTRALA  SC 8

8 linii dozorowych

4 wyjścia alarmowe

16 wyjść alarm. (opcja)

Trafo 25W-

50W

Ak.

7-17Ah

Moduł 16 wyjść OC

RS 242

## DRUKARKA

MAGISTRALA RS 242

1

MAKSYMALNIE 7 KLAWIATUR PC8

7

Podcentrala

EC 8

1

MAKSYMALNIE 8 PODCENTRAL EC8

(64 linie dozorowe)

Podcentrala

EC 8

8

TS 80

TABLICA SYNOPTYCZNA TS 80

Rys. 2

PŁYTKA CENTRALI  SC8

Rys. 3

OPIS PODŁĄCZEŃ:

[ L1 – L8 ] 		- linie dozorowe

[ - ]			- GND 0V

[ + ]			- zasilanie +12V (12,5V-13,8V)

[ B – A ]		- podłączenie magistrali RS 485 lub RS 242

[ 1 – 2 OC ] 	- wyjścia alarmowe typu OC

[ PK1, PK2 ] 	- wyjścia alarmowe przekaźnikowe

[ AC 17V ]		- wejście do podłączenia napięcia 16-18VAC z transformatora

[ KOMP ]		- wejście do podłączenia komputera

[ RS232 ]		- wejście do podłączenia drukarki

[ DRUK TTL ]     - wejście do podłączenia drukarki termicznej z wejściem   -    RS242 TTL

[ AK ]                    - przewody do podłączenia akumulatora czerwony (+)

niebieski (-)

ZWORKI NA PŁYCIE:

J1 	- do podtrzymania pamięci programu centrali

JP2	- do podłączenia rezystora końcowego 60 om na magistrali RS485

SYGNALIZACJA DIOD  LED:

| Opis diody | Sygnalizacja |
| --- | --- |
| D3 – zielona | Pulsuje: poprawna transmisja na magistrali, Świeci lub nie świeci: brak transmisji |
| D20 – żółta | Świeci: jest zasilanie z sieci 220V |
| D18 – zielona | Świeci: prawidłowe napięcie zasilania akumulatora |
| D9,D13 – Czerwone | Świeci: alarm na wyjściach przekaźnikowych |
| D4,D6 – Czerwone | Nie świecą: poprawna praca procesora |

PŁYTKA  PODCENTRALI   EC8

#### Rys.  4

OPIS PODŁĄCZEŃ:

[ L1 – L8 ] 		- linie dozorowe

[ - ]			- GND 0V

[ + ]			- zasilanie +12V (12,5V-13,8V)

[ B – A ]		- podłączenie magistrali RS 485 lub RS 242

[ AC 17V ]		- wejście do podłączenia napięcia 16-18VAC z transformatora

[ AK ]                    - przewody do podłączenia akumulatora czerwony (+)

niebieski (-)

ZWORKI NA PŁYCIE:

JP3	- do podłączenia rezystora końcowego 60 ohm na magistrali RS485

SYGNALIZACJA DIOD  LED:

| Opis diody | Sygnalizacja |
| --- | --- |
| D1 – zielona | Pulsuje: poprawna transmisja na magistrali, Świeci lub nie świeci: brak transmisji |
| D2 – czerwona | Pulsuje: poprawna praca podcentrali Świeci : sabotaż podcentrali |
| D11 – żółta | Świeci: jest zasilanie z sieci 220V |

### KLAWIATURA  LCD  PC 8A

Sabotaż

JP2

Adres

on

off

B    -    A   +

7777777

#### A

3

7

2

8

9

#### C

0

#

#### D

4

5

6

1

#### B

P

R

O

C

E

S

O

R

E

P

R

O

M

*

### Rys.5    FRONT				 	Rys. 6   TYŁ

# KLAWIATURA  LCD  PC 8

JJ

#### A

D

C

B

3

2

1

6

9

#

5

8

0

4

7

*

Adres

off  on

sabotaż

JP2

B    -    A   +

##### Rys.7  FRONT					          Rys.8   TYŁ

INSTALACJA  KLAWIATURY PC 8A  i  PC 8.

- Odkręcić dwa wkręty z frontu klawiatury z tworzywa, jeden od spodu w klawiaturze metalowej

- W  tylnej części znajdują się 3 lub 4 otwory do mocowania obudowy do ściany.

- Wyświetlacz LCD klawiatury powinien znajdować się na wysokości oczu lub poniżej.

- Ustawić adres w klawiaturze, pamiętając że w każdej podłączonej klawiaturze adres musi być inny.

- Podłączyć przewody do łączówki z oznakowaniem [B – A +].

- Zamykając obudowę należy sprawdzić czy dźwignia mikroprzełącznika sabotażowego jest dociśnięta.

- Po dokładnym skręceniu obudowy klawiatura jest gotowa do pracy.

DOŁĄCZENIE NOWEJ KLAWIATURY DO SYSTEMU

- Odłączyć zasilanie centrali i zdjąć zworkę J1 znajdującą się na płycie centrali, centrala powróci do fabrycznego programu ( reset programu ).

- Ustawić kolejny adres w nowej klawiaturze.

- Zainstalować nową klawiaturę zgodnie z procedurą instalacji klawiatury

- Włączyć zasilanie centrali.

- W funkcji instalatora numer 16# sprawdzić czy pojawiły się adresy wszystkich podłączonych klawiatur.

- Zaprogramować centralę zgodnie z ustalonymi parametrami.

MODUŁ WYJŚĆ OC

#### Rys.8

Wyjścia  1-16 typu OC są programowane jako NC lub NO. Do każdego wyjścia możemy zaprogramować dowolne zdarzenie lub zdarzenia występujące w systemie.

NO - w momencie pojawienia się zdarzenia pojawia się masa 0V.

NC - w momencie pojawienia się zdarzenia następuje zanik masy 0V.

PODŁĄCZENIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH

#### S

#### AR

#### +

#### _

#### S

#### S

Przykład: podłączenie syreny

#### C

#### L

PK1

#### NO

#### NC

#### +

#### _

#### C

#### NO

#### NC

PK2

Centrala SC8			                      Syrena M4001L

Rys.9

#### INSTALACJA  I PODŁĄCZENIA PODCENTRAL I KLAWIATUR

MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA  RS 485

Komunikacja pomiędzy centralą SC8 a podłączonymi modułami tj. klawiaturami PC8  i podcentralami EC8 odbywa się poprzez linie A i B. Możliwe są dwa podłączenia magistrali RS 485, pierwsza – pojedyńcza rys.10, druga- podwójna rys.11

EC8

B      A

SC8

60R

B       A

PC8

60R

B       A

6

Rys.11      Pojedyńcza magistrala

W przypadku podłączenia w pojedyńczą magistralę rezystory 60ohm podłączamy w końcowych modułach występujących na magistrali przez założenie zworki JP2 w centrali SC8 a ostatnim modułem na magistrali  zakładając zworkę JP2 w klawiaturze PC8 lub zworkę JP3 w podcentrali EC8

SC8

B      A

PC8

60R

B       A

EC8

60R

B       A

6

Rys.11   Podwójna magistrala

W przypadku podłączenia w podwójną magistralę rezystory 60ohm podłączamy w końcowych modułach występujących na magistrali przez założenie zworki JP2 w klawiaturze PC8  i zworki JP3 w podcentrali EC8

WYMAGANIA  DLA  OKABLOWANIA  MAGISTRALI   RS 485.

- Zastosowanie poniższych warunków spowoduje, że system będzie poprawnie pracował w dowolnej konfiguracji.

- Urządzenia powinny być podłączone na magistrali jak pokazano na rysunkach 10 i 11.

- Nie wolno łączyć urządzeń w gwiazdę i w trójkąt.

- Okablowanie powinno być wykonane przy użyciu kabla z tzw. Skrętką.

- Jedna skrętka do podłączenia magistrali komunikacyjnej A B, druga do podłączenia zasilania. Przy długich odcinkach należy stosować kabel ekranowany, przy dużych zakłóceniach każda para osobno ekranowana.

- W przypadku użycia kabla ekranowanego, ekran należy podłączyć do uziemienia , najlepiej w centrali.

- Masę 0V łączymy we wszystkich modułach, +12V podłączamy tylko do klawiatur i podcentral bez zasilacza.

Nie wolno podłączać +12V pomiędzy podcentralami z zasilaczami i centralą.

- Należy pamiętać o założeniu zworek w  końcowych modułach występujących na magistrali.

USTAWIANIE ADRESÓW W KLAWIATURACH I PODCENTRALACH.

UWAGA!!! Czynność tę wykonać przed włączeniem zasilania.

Ustawienia adresu klawiatury za pomocą przełącznika oznaczonego S19 znajdującego się na płytce PC8. Klawiatury mogą mieć adresy od 1 do 7

| Adres klawiatury | DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON | ON | ON |
| 2 | OFF | ON | ON |
| 3 | ON | OFF | ON |
| 4 | OFF | OFF | ON |
| 5 | ON | ON | OFF |
| 6 | OFF | ON | OFF |
| 7 | ON | OFF | OFF |

Ustawienia adresu podcentrali za pomocą przełącznika oznaczonego S1 znajdującego się na płytce EC8. Podcentrale mogą mieć adresy od 1 do 8

| Adres podcentrali | DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON | ON | ON |
| 2 | OFF | ON | ON |
| 3 | ON | OFF | ON |
| 4 | OFF | OFF | ON |
| 5 | ON | ON | OFF |
| 6 | OFF | ON | OFF |
| 7 | ON | OFF | OFF |
| 8 | OFF | OFF | OFF |

### PODŁĄCZENIE LINII DOZOROWYCH

7K5

7K5

L1

ALARM-NC           SAB.-NC

-

Centrala SC8						     Czujka

Rys.12 Podłączenie linii dozorowej 3 stanowej (dozór, alarm, sabotaż )

7K5

L1

ALARM

-								  NC

Centrala SC8						     Czujka

Rys.12 Podłączenie linii dozorowej 2 stanowej (dozór, alarm )

Zakres dopuszczalnych napięć występujących na linii 3 stanowej.

| Napięcie na linii | Stan linii |
| --- | --- |
| 0V – 4,6V | Sabotaż |
| 4,6V – 6,8V | Dozór |
| 6,8V – 9,2V | Alarm |
| 9,2V – 13,8V | Sabotaż |

Zakres dopuszczalnych napięć występujących na linii 2 stanowej.

| Napięcie na linii | Stan linii |
| --- | --- |
| 4,6V – 6,8V | Dozór |
| 0V – 4,6V, 6,8V – 13,8V | Alarm |

### PODŁĄCZENIE  DRUKARKI  I KOMPUTERA

KOMPUTER                RS 232                  DRUKARKA  SQ/TTL

Tx      Rx        -          Tx      Rx         -           Tx         Rx           -

# Ustawienie mikroprzełącznika  w drukarce KAFKA SQ/TTL

# SW1 – off  2400 bodów

SW2 – on

SW3 – on 8 bitów danych

SW4 – on parzystość stosowana

SW5 – on parzystość even

SW6 – off rodzaj pracy: normalny

SW7 – rodzaj druku: Draft

SW8 – sterowanie kompatybilne: IBM

WYŚWIETLANIE STANU  SYSTEMU

NA EKRANIE  LCD

Przed włączeniem zasilania należy ustawić adresy w klawiaturach i podcentralach

UWAGA ! Po włączeniu zasilania centrali,  linie nie są testowane na zły parametr przez 1 minutę (jest to czas dla ustabilizowania się czujek), klawiatury stają się aktywne po ok. 10 sekundach. Centrala automatycznie rozpoznaje adresy podłączonych klawiatur i podcentral, oraz numery linii parametrycznych w centrali i w podcentralach.  )

Po włączeniu zasilania wyświetlane są następujące ekrany, później centrala rozpoczyna normalną pracę.

SAS-electronics wita instalatora

Program v 2.0 20-05-00 klaw-1

Po wykonaniu testu podłączonych modułów na ekranie klawiatury zostaje wyświetlony stan systemu.

SYSTEM ROZBR. 

(Znak:   oznacza położenie kursora.)

a. Dla systemu w stanie uzbrojenia (włączenia)

SYSTEM UZBROJ. 

b. Dla systemu w stanie rozbrojenia (wyłączenia)

SYSTEM ROZBR. 

c. Dla systemu, stref lub strefy będącej w stanie uzbrojenia i sygnalizującej rozbrojenie choć jednej linii lub strefy .napis "SYSTEM  CZĘŚCIOWO UZBROJ. "

SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJ. 

d. Dla klawiatury będącej w stanie uzbrojenia lub rozbrojenia (po 3-krotnym kolejnym podaniu złego kodu):  napis  "BLOKADA KLAW."

BLOKADA KLAW. 

e. Sygnalizacja zaniku napięcia zasilania 220V AC - w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się napis " 220V"

SYSTEM ROZBR.  220V

f. Brak łączności  klawiatury z centralą.

CENTRALA !!!

##### OBSŁUGA SYSTEMU ALARMOWEGO

Użytkownik podaje swój kod z klawiatury (od 4 do 8 cyfr), akceptując go klawiszem [#] , aby zmienić stan systemu lub dokonać innej czynności.

Przykład

dla kodu 4589

| 4 | - wcisnąć klawisz [4] |
| --- | --- |

| 5 | - wcisnąć klawisz [5] |
| --- | --- |

| 8 | - wcisnąć klawisz [8] |
| --- | --- |

| 9 | - wcisnąć klawisz [9] |
| --- | --- |

| # | - potwierdzić wybór klawiszem [#] |
| --- | --- |

Jeśli klawiatura jest w stanie blokady po podaniu trzech niepoprawnych kodów, należy wprowadzić kod odblokowujący i zaakceptować go klawiszem [#]

BLOKADA KLAW. 

Na wyświetlaczu zniknie  „BLOKADA  KLAW” oznaczająca blokadę klawiatury.

SYSTEM ROZBR. 

, a dopiero później można wprowadzać kod użytkownika.

UWAGA! Po zaprogramowanym czasie w funkcji 24# „blokada klawiatury”, nastąpi automatyczne odblokowanie klawiatury.

UWAGA ! Klawisz [*] kasuje w większości przypadków ostatnio wprowadzoną cyfrę i  przesuwa kursor o jedno pole w lewo lub powoduje powrót poprzedniego wyświetlania

UWAGA ! Klawisze [*] i [#] wciśnięte razem powodują (niezależnie od stanu klawiatury) alarm tak jak z linii napadowej, sygnalizowany na pozostałych klawiaturach oraz wyjściach OC , PK i drukowane na drukarce

UWAGA ! Podanie ostatniej cyfry kodu  sprzątaczki, użytkownika, strażnika, nadzorcy o jeden wyższy  spowoduje wywołanie alarmu „pod przymusem”        ( tj. dyskretne powiadomienie ) i dalszą pracę jak dla poprawnego kodu.

przykład:

dla kodu użytkownika:

1111

należy wprowadzić kod:

1112

aby centrala zrozumiała to jako kod „pod przymusem”

Podanie nieprawidłowego kodu spowoduje wyświetlenie w dolnej linii wyświetlacza komunikatu:

NIEPOPRAWNY KOD

i generowanie podwójnego sygnału dźwiękowego.

i po 2 sekundach przejście do stanu oczekiwania na polecenia. Podanie nieprawidłowego kodu 3 razy pod rząd spowoduje przejście w stan blokady klawiatury.

Podanie poprawnego kodu w przypadku wykonania działania niezgodnego z przeznaczeniem  spowoduje wyświetlenie

BRAK WYKONANIA

W czasie podawania kodów lub innych operacji, na klawiaturach nie są sygnalizowane żadne alarmy, są jedynie zapisywane do pamięci a wyświetlane dopiero po zakończeniu operacji na klawiaturze.

UWAGA !!! Po wprowadzeniu centrali, strefy, linii w uzbrojenie przez  60s alarm sygnalizują tylko 	panele cyfrowe. Po tym czasie gdy alarm nie zostanie skasowany podejmowane są pozostałe procedury alarmowe .

Uwaga !!! Po podaniu kodu nadzorcy można rozbroić lub uzbroić wszystkie 	strefy.

Poziom dostępu /Rodzaje kodów

1- STRAŻNIK

2- SPRZĄTACZKA

3- UŻYTKOWNIK

4- NADZORCA

5- ODBLOKOWANIA KLAWIATURY

6- INSTALATOR

Kasowanie alarmów z poziomu: 1, 2, 3, 4,

1.1 Szybkie włączanie (uzbrajanie) lub wyłączanie (rozbrajanie) systemu.

Uwaga! Szybkie uzbrajanie lub rozbrajanie systemu lub strefy możemy przeprowadzić tylko wtedy gdy wszystkie linie w strefie są w jednakowym stanie (tj brak wyświetlania stanu strefy jako ”L” ).

Po podaniu kodu nadzorcy, użytkownika, i (sprzątaczki - tylko włączanie) i  potwierdzeniu klawiszem [#] przez 2 sekundy wyświetlacz pokazuje:

UZBROJENIE SYSTEMU

lub

UZBROJENIE STREFY

lub

ROZBROJENIE SYSTEMU

lub

ROZBROJENIE STREFY

Po czym wyświetlany jest jeden z trzech stanów systemu

a)

SYSTEM UZBROJ. 

b)

SYSTEM ROZBR. 

c)

SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJ. 

Po podaniu kodu strażnika w odpowiednim czasie i na odpowiedniej klawiaturze na wyświetlaczu wyświetli się:

STRAŻNIK OK.

[*],[*]. Wyświetlenie aktualnej daty i czasu.

Wyświetlanie aktualnej daty i czasu przez 3 sekundy  po wciśnięciu dwukrotnie  klawisza [*]

Pt. 07-05-00 16:36:25

1.2 Funkcje nadzorcy i użytkownika

Po podaniu  kodu użytkownika lub nadzorcy i wciśnięciu dwukrotnie klawisza [#] wyświetlacz pokazuje :

Podaj numer Funkcji: 

i czeka  na podanie numeru funkcji:

Numery funkcji:

1,# - wyświetlanie stanu linii, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych linii

2,# - wyświetlanie stanu stref, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref

3,# – blokowanie i odblokowanie  linii

4,# - drukowanie historii alarmów z poziomu : 4

5,# – test wszystkich linii

6,# -  ustawienie zegara z poziomu: 4

7,# – drukowanie historii zdarzeń z poziomu: 4

8,# - zmiana kodu przez użytkownika

9,# - programowanie i zmiana kodów z poziomu: 4

0,# - przejście do kodu instalatora

UWAGA ! Jeżeli w czasie 10 min. nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, to następuje automatycznie powrót do stanu oczekiwania na polecenia przez użytkownika

1#. Wyświetlanie stanu linii w strefie, uzbrajanie i rozbrajanie linii.

przykład:

wyświetlanie stanu 8 linii dozorowych

Linie. 1-16:  RRRRRRRU-- -- -- -- --

Podając numer linii i akceptując [#] spowodujemy uzbrojenie lub rozbrojenie linii tzn. linia zmieni swój stan na przeciwny,

Wyświetlanie  linii dozorowych w strefie po zmianie ich stanu

Linie. 1-16:  UUUUUUUU-- -- -- -- --

Naciśnięcie [A]  powoduje wyświetlenie pierwszych 16 linii

Naciśnięcie [B]  powoduje wyświetlenie wcześniejszych 16 linii

Naciśnięcie [C]  powoduje przejście do następnych 16 linii

Naciśnięcie [D]  powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii

przykłady:

Linie 17- 32:  UUUUUUUUUUUUUU

Linie 33- 48:  UUUUUUUUUUUUUU

Itd. do 72 linii.

Litery oznaczają:

U - linia  w stanie uzbrojenia

R - linia  w stanie rozbrojenia

A - linia  w stanie alarmu

B – linia zablokowana

S – sabotaż linii

--  - brak linii

Po naciśnięciu  [*] klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

2,#. Wyświetlanie stanu, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref.

Strefy 1-10:  UUUURRR - - -

Podając numer strefy i akceptując [#] spowodujemy rozbrojenie  lub uzbrojenie strefy tzn. strefa zmieni swój stan na przeciwny,

Strefy 1-10:  RRRRUUU - - -

U -  strefa uzbrojona

R -  strefa rozbrojona

L -  strefa częściowo uzbrojona

L -  strefa w której linie są  uzbrojone i rozbrojone (z wyjątkiem linii całodobowych), zmianę stanu tej strefy możemy przeprowadzić po dokonaniu zmian w funkcji 1,#.

-  - oznacza nieistniejącą strefę

Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak, lub powoduje powrót do oczekiwania  na polecenia.

3#- blokowanie i odblokowanie linii

Blokadę linii wykonujemy w przypadku uszkodzenia czujki, czasowego wyłączenia linii z systemu lub innego zdarzenia.

Blokady sabotażu linii nie możemy wykonać programowo.

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Linia blok.: 00, 00, 00, 00 

Po wpisaniu numeru linii do zablokowania i zaakceptowaniu klawiszem [#] w dolnej linii wyświetlacza pokazuje się linia zablokowana. Można wpisać dowolną liczbę linii do zablokowania. Jeśli linii jest więcej niż 4 , to następne  numery linii zablokowanych można oglądać poprzez naciskanie [#]. Klawiszem [*] powracamy do stanu oczekiwania na polecenia.

4#.  Drukowanie alarmów po podaniu kodu nadzorcy

Wydruk alarmów Od: 01-06-00 

Jeśli zostanie podana data DD-MM-RR to alarmy będą drukowane od tej daty po zaakceptowaniu [#]

RR oznacza rok, MM miesiąc, a DD dzień miesiąca. Naciśnięcie klawisza [*] spowoduje przerwanie drukowania i klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

5# - Test linii dozorowych

W celu sprawdzenia czy na liniach dozorowych są wykrywane alarmy z czujek należy najpierw wszystkie linie wprowadzić w stan uzbrojenia, a następnie podać numer funkcji 5#.

Po podaniu funkcji 5# automatycznie są wyłączane wszystkie wyjścia OC i przekaźnikowe.

Po uzbrojeniu linii na wyświetlaczu pokazuje się:

Przykład:

Linie. 1-16:  UUUUUUUU -- -- -- --

Litery oznaczają:

U - linia  w stanie uzbrojenia

R - linia  w stanie rozbrojenia

A - linia  w stanie alarmu

B – linia zablokowana

S – linia w stanie sabotażu

--    brak linii

W przypadku pojawienia się alarmu na linii zmieni się jej stan z „U” na „A”

Po wyjściu z funkcji testu pamięć wszystkich alarmów  jest kasowana.

Naciśnięcie [A]  powoduje wyświetlenie pierwszych 16 linii

Naciśnięcie [B]  powoduje wyświetlenie wcześniejszych 16 linii

Naciśnięcie [C]  powoduje przejście do następnych 16 linii

Naciśnięcie [D]  powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii

W celu sprawdzenia czy na liniach dozorowych są wykrywane sabotaże z czujek  należy najpierw wszystkie linie wprowadzić w stan rozbrojenia, a następnie podać numer funkcji [5#].

Po podaniu funkcji [5#] automatycznie są wyłączane wszystkie wyjścia OC i przekaźnikowe.

Przykład:

Linie. 1-16:  RRRRRRSRRS - - - - -

Naciśnięcie [A]  powoduje wyświetlenie pierwszych 16 linii

Naciśnięcie [B]  powoduje wyświetlenie wcześniejszych 16 linii

Naciśnięcie [C]  powoduje przejście do następnych 16 linii

Naciśnięcie [D]  powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii

W przypadku pojawienia się sabotażu na linii zmieni się jej stan z „R” na „S”

Piąty ekran

Linie(Z) 1-16:  RRRRRRSRRSSSRRR

Klawiszem [C] przechodząc do kolejnych ekranów  mamy pokazane na stałe zmiany stanu linii.

W przypadku gdy jedna osoba wykonuje test linii, po wywołaniu alarmów lub sabotaży na liniach na ekranach piątym do ósmego widzimy powstałe alarmy.

6#. Ustawienie zegara

Nowy czas 16:36:25

Należy podać nowy czas GG:MM:SS gdzie GG oznacza godzinę MM minuty SS sekundy

Po wpisaniu należy zatwierdzić nowy czas klawiszem [#].

7#.  Drukowanie zdarzeń po podaniu kodu nadzorcy

Drukuj od daty 01-06-00 

Jeśli zostanie podana data DD-MM-RR to zdarzenia będą drukowane od tej daty po zaakceptowaniu [#]

RR oznacza rok, MM miesiąc, a DD dzień miesiąca. Naciśnięcie klawisza [*] spowoduje przerwanie drukowania i klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

8,#  Zmiana kodu przez użytkownika

Na przykład:

na wyświetlaczu pokazuje się aktualny kod:

Użytkownik-01 Kod: 1111

Klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu, następnie wpisujemy nowe cyfry kodu i akceptujemy [#]. W przypadku podania już istniejącego kodu innego użytkownika, w dolnej linii ekranu pokaże się napis „NIEPOPRAWNY KOD” i klawiatura ponownie poprosi o podanie kodu.

9,#  Programowanie i zmiana kodów z poziomu nadzorcy

Kod przypisany do określonej strefy może zmieniać stan tylko tej strefy, oraz uzbrajać, rozbrajać i blokować linie  przyporządkowane do tej strefy.

### Dowolny alarm powstały w systemie kasuje każdy zaprogramowany kod,  z wyjątkiem kodu strażnika. !!!

na wyświetlaczu pokazuje się:

Poziom dostępu :

1- STRAŻNIK 1-2				  - (2 kody)

2 - SPRZĄTACZKA 1-2				  - (2 kody)

3 - UŻYTKOWNIK 1- 100			  - (100 kodów)

4 - NADZORCA 1-10				  - (10 kody)

5 - ODBLOKOWANIA KLAWIATURY   	  - (1 kod)

Należy podać poziom dostępu od 1 do 5 i zatwierdzić klawiszem [#]

Po podaniu poziomu dostępu np: 3 na wyświetlaczu pojawi się:

Użytkownik -

Po podaniu numeru użytkownika np: 08 na wyświetlaczu pojawi się:

Użytkownik -08 Kod: 8888

Na wyświetlaczu pokazuje się stary kod, w przypadku pozostawienia starego kodu akceptujemy „#”, przy zmianie  klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu.

W przypadku usunięcia istniejącego kodu klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu i na koniec zatwierdzamy  [#].

Następnie podajemy nowy kod (od 4 do 8 znaków) i akceptujemy klawiszem [#]. Nowy kod po zaakceptowaniu jest automatycznie zapamiętywany i staje się obowiązującym od tego czasu. W przypadku podania już istniejącego kodu innego użytkownika, w dolnej linii wyświetlacza pokaże się napis „NIEPOPRAWNY KOD” i klawiatura ponownie prosi o podanie kodu.

Następnie wyświetlacz pokazuje: (nie dotyczy Nadzorcy i Strażnika)

Na przykład:

U-08 strefy:  -- -- -- -- -- -- -- S -- --

Klawiszem [#] akceptujemy podane strefy, z którymi kod ma być związany, lub dopisujemy nowe potwierdzając [#], podając numer strefy już istniejącej i potwierdzając [#] usuwamy ją.

Po wprowadzeniu wszystkich stref dla użytkownika nr. 08 klawiszem [#] przechodzimy do następnego ekranu,

Następnie wyświetlacz pokazuje: (nie dotyczy Nadzorcy)

U-08 klaw:  K -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer lub numery klawiatur, z którą w/w kod ma być związany, wciśnięcie [#] bez podania numeru spowoduje akceptację wyświetlonego stanu, podanie istniejącego numeru spowoduje usunięcie dostępu z tej klawiatury, w pisanie nowego numeru i akceptacja [#] spowoduje zmianę numeru klawiatury. [*] przechodzimy do oczekiwania na polecenia.

0#. Przejście do kodu instalatora

na wyświetlaczu pokazuje się:

Instalator Kod: 

Należy podać kod instalatora (od 4 do 8 znaków) i zaakceptować klawiszem [#]

Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak lub powoduje powrót do stanu oczekiwania na polecenia. Jeśli podany kod nie jest poprawnym kodem instalatora, wyświetlany jest w dolnej linii napis "NIEPOPRAWNY KOD!" i następuje powrót do stanu oczekiwania na  poprawny kod instalatora. Po trzech niepoprawnych kodach klawiatura przechodzi w stan blokady. Po podaniu poprawnego kodu instalatora, klawiatura przechodzi do WSPÓŁPRACY Z INSTALATOREM

PROGRAMOWANIE  CENTRALI  Z KLAWIATURY  LCD

Po podaniu kodu instalatora inne klawiatury nie reagują na polecenia i wyświetlają komunikat " KONFIGURACJA SYSTEMU! " . Jeżeli po podaniu kodu instalatora okazuje się, że choć jedna inna klawiatura jest w stanie innym niż oczekiwanie na polecenia, to na wyświetlaczu pokazuje się napis "KLAW:nn UŻYWANA!" i po 2 sekundach następuje powrót do stanu oczekiwania na polecenia. Należy za chwilę ponowić próbę. Po zaakceptowaniu kodu instalatora wyświetlacz pokazuje:

Instalator Funkcja:

i czeka na numer funkcji instalatora:

| 0 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0,0,# - koniec programowania funkcji centrali - wyświetlenie przez 3  sek. "Żegnaj Instalator" i powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

| 1 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11# - konfigurowanie linii dozorowych

| 1 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13# - programowanie wyjść przekaźnikowych.

| 1 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14# - programowanie strefy współzależnej.

| 1 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16# - wyświetlanie adresów klawiatur w systemie

| 1 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17# - wyświetlanie adresów podcentral w systemie

| 2 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22# - zmiana kodu instalatora

| 2 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

23# - programowanie czasu dla wprowadzania kodów

| 2 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

24# - programowanie automatycznego odblokowania klawiatury

| 2 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

25# - programowanie zdarzeń i alarmów na wyjściach OC

| 2 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

27# - podgląd konfiguracji systemu

| 2 | , | 8 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

28# - definiowanie kodów - jawne czy tajne

| 2 | , | 9 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

29# - zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń i alarmów

| 3 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[30#] - konfigurowanie [A].

| 3 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[31#] - konfigurowanie [B].

| 3 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[32#] - konfigurowanie [C].

| 3 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[33#] - konfigurowanie [D].

| 4 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

40# - wyświetlenie czasu i daty

| 4 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

41# - uaktualnienie daty

| 4 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

42# - uaktualnienie czasu.

| 4 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

43# - włączenie/wyłączenie buzzera w klawiaturach

| 5 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

51# - programowanie automatycznego uzbrajania stref o określonych porach dnia.

| 5 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

52# - programowanie kontroli strażników

| 6 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

61# - przeglądanie historii zdarzeń.

| 6 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

62# - przeglądanie historii alarmów.

| 6 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

63# - rodzaj drukowania.

| 6 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

64# - drukowanie historii zdarzeń.

| 6 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

65# - drukowanie historii alarmów.

| 6 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

66# - drukowanie konfiguracji centrali

UWAGA ! Jeżeli w czasie 10 minut nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, to    następuje 	automatycznie powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

UWAGA ! Po wyjściu ze współpracy z instalatorem system nie jest czuły na zmianę 	parametru  linii 1 minutę).

UWAGA! W czasie podawania kodu przez instalatora jak i w czasie programowania żadne alarmy nie są przyjmowane ani rejestrowane w pamięci.

| 1 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. Konfigurowanie linii dozorowych . (funkcja 11#)

11.1. Na wyświetlaczu pokazuje się:

Linia nr : 

Należy podać numer linii dozorowej od 01 do 72 i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak.

11.2. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Ln: 02 Strefa:  S -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer strefy od 01 do 10  do której linia-01 ma być przyporządkowana i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz '*' kasuje poprzednio wprowadzony znak.

Wpisanie numeru już istniejącej strefy spowoduje usunięcie tej strefy.

Następnie wyświetlacz pokazuje:

Linia: 02 Czas reakcji: 2

Należy zatwierdzić [#] istniejący czas reakcji lub podać nowy czas reakcji linii:

Znaczenie klawiszy:

[1] – wciśnięcie oznacza czas 250ms

[2] – wciśnięcie oznacza czas 500ms

[3] – wciśnięcie oznacza czas 750ms

[4] – wciśnięcie oznacza czas 1s

Klawisz [*] kasuje ...... itd.

11.3. Po zaakceptowaniu czasu reakcji linii należy podać liczbę alarmów z tej linii w ciągu doby w zakresie od 1 do 9 lub zaakceptować istniejącą liczbę [#]

Linia: 02 Liczba alarm: 9

11.4. Po akceptacji liczby alarmów należy wybrać rodzaj linii 2 lub 3 stanowej:

Linia: 02 2/3 stanowa : 3

11.5. Po akceptacji rodzaju linii wyświetlacz pokazuje:

Linia: 02 Typ- 1 NAT : 

Należy podać typ linii lub zaakceptować istniejący [#]

Znaczenie klawiszy:

| 1 | - wciśnięcie oznacza wybór linii natychmiastowej ( NAT. ). |
| --- | --- |

| 2 | - wciśnięcie oznacza wybór linii opóźnionej ( OP. ). |
| --- | --- |

| 3 | - wciśnięcie oznacza wybór linii całodobowej ( CD. ). |
| --- | --- |

| 4 | - wciśnięcie oznacza wybór linii warunkowej ( WAR. ). |
| --- | --- |

| 5 | - wciśnięcie oznacza wybór linii szyfrującej ( SZ. ). |
| --- | --- |

Klawisz [*] kasuje .....itd.

11.5. Dla linii opóźnionych (OP) po zatwierdzeniu typu wyświetlacz pokazuje:

np.:

Linia: 01 Typ- OP : 

następnie wyświetlacz pokazuje:

Linia: 01 Typ- OP Opóź. wej: 10

Należy podać czas opóźnienia na wejście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#].

11.6. Dla linii zwłocznych, po wprowadzeniu czasu opóźnienia na wejście wyświetlacz pokazuje:

Linia: 01 Typ- OP Opóź. wyj: 20

Należy podać czas opóźnienia na wyjście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#].

11.7. Po wybraniu linii jako szyfrującej na wyświetlaczu jest:

Linia: 14 Typ- 5 SZ :

Następnie przyporządkowujemy numery  linii (bez linii całodobowych) ,które zostaną rozbrojone po włączeniu linii szyfrującej. (włączenie linii szyfrującej poprzez podłączenie parametru 7k5, wyłączenie linii szyfrującej poprzez odłączenie parametru 7k5.) W dolnej linii wyświetlacza pokazują się numery linii przyporządkowane do tej linii szyfrującej, jeśli linii jest więcej niż 4, to następne  numery  wyświetlane są po naciśnięciu klawisza [#]. Po podaniu wszystkich linii klawiszem [*] powracamy do poprzednich ekranów.  Klawisz [*] kasuje itd.

Po wyjściu z funkcji instalatora dla prawidłowego działania trzeba dwukrotnie zmienić stan linii szyfrującej.

Linia: 14 Typ – SZ: 00, 00, 00, 00 

11.8. Po wybraniu linii warunkowej  wyświetlacz pokazuje:

Linia:02 Typ- 4 WAR :

Po  akceptacji [#] wyświetlacz pokazuje:

Linia:02 Typ- WAR Opóź. wej: 10 

Należy podać nowy czas opóźnienia na wejście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#] lub zaakceptować [#] istniejący czas.

Następnie  wyświetlacz pokazuje:

Linia:02 Typ- WAR Opóź. Wyj: 20 

Należy podać czas opóźnienia na wyjście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#] lub zaakceptować [#] istniejący

Po tym wyświetlacz pokazuje

Linia:02 Typ –WAR War. Wej: 

Należy podać numer linii po zadziałaniu której linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wejście.

Po zatwierdzeniu klawiszem [#] wyświetlacz pokazuje

Linia:02 Typ –WAR War. Wyj: 

Należy podać numer linii po zadziałaniu której linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wyjście.

Wpisanie warunku na wyjście „00” spowoduje działanie linii warunkowej identycznie jak linii opóźnionej na wyjście.

Linia: 34 Typ-WAR War. Wyj: 00 n

Klawisz [*] kasuje ........... itd.

Po zaakceptowaniu następuje powrót  do 11.1

Po zaprogramowaniu linii wciśnięcie [*] powoduje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

Klawisz [*] kasuje.......itd.

| 1 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Programowanie wyjść przekaźnikowych (funkcja 13#).

13.1. Na wyświetlaczu pokazuje się:

Przekaźnik nr: 

Należy podać numer wyjścia przekaźnikowego od 1 do 2 i zaakceptować [#].

Po podaniu numeru przekaźnika np.: 1 wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik –1 Typ alarmu: 1 

Należy zaakceptować [#] lub podać nowy typ alarmu.

Znaczenie klawiszy:

1 - alarm związany z przyczynami kasowany automatycznie po czasie trwania alarmu.

2 - alarm związany z przyczynami kasowany ręcznie.

13.2. Po wprowadzeniu alarmu kasowanego automatycznie wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik-1 Czas alarmu : 1

Należy podać czas trwania alarmu w minutach - od 1 do 9 i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak....... itd.

13.3. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik-1 Opóźn. Alarmu: 0 

Należy podać czas opóźnienia włączenia przekaźnika po wystąpieniu alarmu w minutach od 0 do 9 i zaakceptować [#].

13.4. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Pk-1 Zdarz:  01, 23, 24, 25

Należy podać kolejno numery zdarzeń od 01 do 60 dla określonego wcześniej wyjścia przekaźnikowego akceptując je klawiszem [#]. Wpisanie numeru już istniejącego zdarzenia powoduje usunięcie tego zdarzenia. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. W dolnej linii wyświetlacza pokazują się numery zdarzeń.

Zdarzenia mają następujące numery:

- - alarm w dowolnej linii

- - sabotaż w dowolnej linii

11	- alarm w strefie nr. 1

12	- alarm w strefie nr. 2

13	- alarm w strefie nr. 3

14	- alarm w strefie nr. 4

15	- alarm w strefie nr. 5

16	- alarm w strefie nr. 6

17	- alarm w strefie nr. 7

18	- alarm w strefie nr. 8

19	- alarm w strefie nr. 9

20	- alarm w strefie nr. 10

21	- alarm napadowy [*] i [#] z klawiatury

- - alarm "pod przymusem" z klawiatury

- - alarm sabotaż centrali

- - alarm sabotaż klawiatury

- - alarm na nieobecność – STRAŻNIK

- - awaria  akumulatora (poniżej 12V)

- - sabotaż podcentrali

- -

- - brak transmisji z klawiaturą lub podcentralą

- - rozbrojenie 1 strefy

- - rozbrojenie 2 strefy

- - rozbrojenie 3 strefy

- - rozbrojenie 4 strefy

- - rozbrojenie 5 strefy

- - rozbrojenie 6 strefy

- - rozbrojenie 7 strefy

- - rozbrojenie 8 strefy

- - rozbrojenie 9 strefy

- - rozbrojenie 10 strefy

- - rozbrojenie dowolnej strefy

- - zanik napięcia sieci 220V

- - powrót napięcia 220V

- -

- - blokada klawiatury

- - automatyczne uzbrojenie strefy

- - SYSTEM UZBROJONY

- - SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJONY

- - SYSTEM ROZBROJONY

- - SYGNALIZACJA WEJŚCIA

- - SYGNALIZACJA WYJŚCIA

- - blokada dowolnej linii

- - POLICJA

- - POGOTOWIE

- - STRAŻ POŻ.

- - OCHRONA

Po podaniu i zaakceptowaniu parametrów pracy przekaźnika Nr.1 klawiszem [*] przechodzimy do programowania przekaźnika Nr.2

Przekaźnik-2 Typ alarmu:

Należy postępować analogicznie jak w przypadku przekaźnika nr 1

Po zakończeniu programowania przekaźników klawiszem [*] powracamy do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 1 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14,#  Programowanie strefy współzależnej (funkcja 14#)

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Str. wsp. nr. : 

Należy podać numer strefy i zaakceptować [#], która po podaniu kodu automatycznie się uzbroi w przypadku uzbrajania ostatniej strefy, lub automatycznie się rozbroi w przypadku rozbrojenia pierwszej dowolnej strefy.

Uwaga! Numer strefy współzależnej musi być numerem najwyższym z pośród wszystkich występujących stref  w systemie.

Następnie na wyświetlaczu pokazuje się:

Str. 9 strefa :  -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer lub numery stref, które maja współpracować ze strefą współzależną (numery tych stref muszą być niższe od numeru strefy współzależnej) i zaakceptować [#], po czym nastąpi automatyczny powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 1 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16. Wyświetlenie adresów klawiatur w systemie (funkcja 16#)

Na wyświetlaczu pokazują się adresy podłączonych  klawiatur:

Klawiatury: K -- -- -- -- -- -- --

K  - klawiatura w systemie

--  - brak klawiatury

Po naciśnięciu  klawisza [*]  następuje powrót do funkcji instalatora.

| 1 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17.  Wyświetlanie adresów podcentral w systemie ( funkcja 17# )

na wyświetlaczu pokazują się adresy podłączonych podcentral

Podcentrale: P -- -- -- -- -- -- -- --

P – podcentrala w systemie o adresie numer 1 do 8

--  -   brak podcentrali

po naciśnięciu [*] powrót do funkcji instalatora

| 2 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22. Zmiana kodu instalatora (funkcja 22#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Instalator Kod:123456

Można zmodyfikować kod instalatora podając od 4 do 8 cyfr i akceptując kod klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. lub powoduje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora. bez zmiany kodu instalatora. Po zaakceptowaniu kodu klawiszem [#] klawiatura wraca do stanu oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 2 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

23. Programowanie  czasu dla wprowadzenia kodów.	(funkcja 23#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Maks. czas wpr. Kodu : 30

Należy podać maksymalny czas na wprowadzenie kodu (od 3 do 60 sekund) i zaakceptować klawiszem [#].po czym następuje powrót do funkcji instalatora. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak lub powoduje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 2 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

24. Programowanie czasu  odblokowania klawiatury (funkcja 24#)

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Czas blokady Klaw : 10

Należy podać czas od 1 do 99 minut dla automatycznego odblokowania klawiatury po trzech niepoprawnych kodach i zaakceptować [#].

| 2 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

25. Programowanie zdarzeń i alarmów na wyjściach OC  (funkcja 25#)

25.1.  Przyporządkowanie wyjść do zdarzeń:

Numery wyjść OC 1 i 2 w centrali pokrywają się z numerami OC 1 i 2 w module wyjść OC 1602 montowanym opcjonalnie do centrali.

Należy podać numer wyjścia typu OC od 01 do 16 i potwierdzić klawiszem [#].

Wyjście: OC Numer : 

25.2 Po wyborze numeru wyjścia wyświetlacz pokazuje:

OC – 01 NC-1. NO-2 2

NC-1 – wyjście normalnie zwarte

NO-2 – wyjście normalnie rozwarte

Należy wybrać typ wyjścia OC i zaakceptować [#].

25.3. Następnie wyświetlacz pokazuje:

OC – 01 Opóź. Alarm: 00

Należy podać czas opóźnienia włączenia wyjścia OC po wystąpieniu zdarzenia w minutach od 0 do 9 i zaakceptować [#]

25.4 Następnie wyświetlacz pokazuje:

OC:1 Zdarz: 01, 00, 01, 00

Należy podać numer zdarzenia od 01 do 52  dla określonego wcześniej numeru wyjścia akceptując go klawiszem [#]

Zdarzenia mają następujące numery:

- - alarm w dowolnej linii

- – sabotaż w dowolnej linii

11	- alarm w strefie nr. 1

12	- alarm w strefie nr. 2

13	- alarm w strefie nr. 3

14	- alarm w strefie nr. 4

15	- alarm w strefie nr. 5

16	- alarm w strefie nr. 6

17	- alarm w strefie nr. 7

18	- alarm w strefie nr. 8

19	- alarm w strefie nr. 9

20	- alarm w strefie nr. 10

21	- alarm napadowy [*] i [#] z klawiatury

22	- alarm "pod przymusem" z klawiatury

- - alarm sabotaż centrali

- - alarm sabotaż klawiatury

- - alarm na nieobecność – STRAŻNIK

- - awaria  akumulatora (poniżej 11,8V)

- – sabotaż podcentrali

- –

- – brak transmisji z klawiaturą lub podcentralą

- –

- - rozbrojenie 1 strefy

- – rozbrojenie 2 strefy

- – rozbrojenie 3 strefy

- – rozbrojenie 4 strefy

- – rozbrojenie 5 strefy

- – rozbrojenie 6 strefy

- – rozbrojenie 7 strefy

- – rozbrojenie 8 strefy

- – rozbrojenie 9 strefy

- – rozbrojenie 10 strefy

- – rozbrojenie dowolnej strefy

- - zanik napięcia sieci 220V

- -

- –

- - blokada klawiatury

- - automatyczne uzbrojenie strefy

- - SYSTEM UZBROJONY

- - SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJONY

- - SYSTEM ROZBROJONY

- - SYGNALIZACJA WEJŚCIA

- - SYGNALIZACJA WYJŚCIA

- - blokada dowolnej linii

- – POLICJA

- – POGOTOWIE

- – STRAŻ POŻ.

- - OCHRONA

Wpisanie numeru już istniejącej przyczyny alarmu lub zdarzenia spowoduje usunięcie tej przyczyny. Klawisz [#] wciśnięty bez podania numeru przyczyny powoduje zaakceptowanie podanych przyczyn alarmu i przejście do kolejnego wyjścia OC. W dolnej linii wyświetlacza pokazują się numery zdarzeń. Jeśli zdarzeń jest więcej niż 4, to następne numery  wyświetlane są po naciśnięciu [#].

Wciśnięcie dwukrotne klawisza [*] spowoduje powrót do funkcji instalatora.

| 2 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

27.  Podgląd konfiguracji systemu.( funkcja 27# )

27.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Konfiguracja: 1-Ln, 2-OC, 3-Pk 

Klawiszami [1],[#] przechodzimy do przeglądania linii, [2],[#] do wyjść OC,

[3],[#] do wyjść przekaźnikowych.

pierwszy ekran [1],]#]

#### Konfiguracja Linia nr : 

Podajemy numer linii od 01 do 72 potwierdzając [#] , następnie  [#] przechodzimy do kolejnych parametrów linii,  [*]  powracamy do 27.1 lub funkcji instalatora.

Na przykład:

Drugi ekran [#]

#### Ln: 02 Strefa:  #### S - - - - - - - - -

Trzeci ekran [#]

#### Ln: 02 500ms 4-WAR 3st. Al:9

Czwarty ekran [#]

#### War/we:01 Op:10s War/wy:03 Op:20s

War/we:01 - numer linii po zadziałaniu której, linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wejście

War/wy:03 - numer linii po zadziałaniu której, linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wyjście

Piąty ekran [2],[#]

Konfiguracja Wyj. OC nr: 

# Podajemy numer wyjścia OC od 01 do 16 potwierdzając [#], następnie [#] przeglądamy  kolejne przyporządkowane przyczyny do tego wyjścia, [*] powracamy do 27.1 lub funkcji instalatora

Na przykład:

###### Szósty ekran [#]

OC-01 Zdarz:  01, 00, 01, 00,

siódmy ekran [3],[#]

Konfiguracja Przek. Nr : 

Podajemy numer przekaźnika od 1 do 2 i potwierdzamy [#], następnie  [#] przeglądamy kolejne przyczyny, [*] powracamy do 27.1 lub funkcji instalatora

# Na przykład:

Pk-1 Zdarz:  01, 23, 24, 25

| 2 | , | 8 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

28. Definiowanie kodów - jawne czy tajne. (funkcja 28#)

28.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

0-tajne 1-jawne Kody :1

Znaczenie klawiszy:

[0]  zatwierdzenie [#]  - kody tajne

[1]  zatwierdzenie [#] - kody jawne

[*] skasowanie poprzednio wprowadzonego znaku  lub powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

Uwaga! Podczas podawania  kodów typu "tajne' na wyświetlaczu w miejsce cyfry pojawi się znak "*"(gwiazdka).

| 2 | , | 9 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

29. Zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń i alarmów. (funkcja 29#)

29.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Kas. Pamięć Kod : 76543210

Należy podać od 4 do 8 cyfr (najlepiej 8 cyfr) i zaakceptować klawiszem [#].

Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak .......... itd.

Po zaakceptowaniu kodu klawiatura wraca do stanu oczekiwania na numer

funkcji instalatora.

| 3 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

30. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [A] (funkcja 30#)

0-wył 1-wł POLICJA: 1

- wyłączona reakcja na naciśnięcie klawisza [A]

- włączona reakcja na naciśnięcie klawisza [A]

Uwaga! W czasie użytkowania systemu należy przycisnąć klawisz np. [A] przez 2 sekundy, aby spowodować reakcję  zadziałania. Dotyczy to wszystkich klawiszy funkcyjnych od [A] do [D]

| 3 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

31. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [B] (funkcja 31#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł STRAŻ POŻ: 1

| 3 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

32. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [C] (funkcja 32#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł POGOTOWIE: 1

| 3 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

33. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [D] (funkcja 33#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł OCHRONA: 1

| 4 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

41. Uaktualnienie daty (funkcja 41#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Nowa data 01-06-00:

Należy uaktualnić starą datę (data jest w postaci DD-MM-RR ) - klawisz [*] kasuje znak przed kursorem. Klawiszem [#] akceptuje się datę i klawiatura wraca do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 4 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

42. Uaktualnienie czasu (funkcja 42#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Nowy czas 00:00:00 

Należy uaktualnić  czas (czas jest w postaci godzin : minut : sekund) [*] kasuje znak przed kursorem. Klawiszem [#] akceptuje się czas i klawiatura wraca do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 4 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

43. Programowanie buzzera w klawiaturach. (funkcja 43#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Kl. z wł. buz:  K -- -- -- -- -- --

Podając numer adresu klawiatury występującej w systemie i akceptując [#] spowodujemy pojawienie się w dolnej linijce znaku „K” informującej o włączeniu sygnalizacji akustycznej w klawiaturze, podając istniejący numer  adresu i akceptując [#] usuwamy znak „K” i wyłączamy sygnalizację akustyczną w tej klawiaturze.

[*] powracamy do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 5 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

51. Programowanie automatycznego uzbrajania stref  (funkcja 51#).

51.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Auto uzbr. Str: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numery stref od 1 do 10 dla automatycznego uzbrojenia i zaakceptować klawiszem [#].

W dolnej linii wyświetlacza pokazują się wpisane strefy do automatycznego uzbrajania.

Podanie numeru istniejącej strefy  usuwa ją z auto uzbrojenia

Stref może być 10. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak......itd.

51.2. Po podaniu numeru stref wyświetlacz pokazuje:

Strefy uzbr. Godz: 24:00

Należy podać godzinę automatycznego uzbrojenia stref (w postaci GG:MM) i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje znak......itd.

51.3 Po podaniu czasu uzbrojenia wyświetlacz pokazuje:

Strefy auto uzbr. Czas cich. al:00

Należy podać czas sygnalizacji cichego alarmu po automatycznym uzbrojeniu  (od 0 do 9 minut) i zaakceptować klawiszem [#] Czas cichego alarmu jest sygnalizowany tylko buzerem w  klawiaturach. Po tym czasie alarm z tych stref traktowany będzie jako alarm głośny na przekaźnikach i wyjściach OC.

Klawisz [*] kasuje ....itd. Klawiszem [*] przechodzimy do funkcji instalatora.

| 5 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

52. Programowanie kontroli strażników (funkcja 52#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Liczba Kontroli:

Należy podać liczbę kontroli strażnika odbywanych codziennie (od 01 do 24) i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz '*' kasuje poprzednio wprowadzony znak. Podanie liczby kontroli 0 spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych kontroli.

52.1. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Kontrola: 01 Klawiatura:

Należy podać numer klawiatury z której zostanie podany kod strażnika. Po zatwierdzeniu klawiszem [#] wyświetlacz pokazuje

Kontrola: 01 Godz. 24:00

Należy podać godzinę o której należy wprowadzić kod strażnika aby kontrola została zaliczona i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak

Podanie lub pozostawienie godziny 24:00 powoduje usunięcie tej kontroli.

52.2. Po wprowadzeniu czasu kontroli wyświetlacz pokazuje:

Kontrola: 01 Tolerancja:00

Należy podać tolerancję dla czasu kontroli w minutach (od 01 do 10) i zaakceptować klawiszem [#]

52.3. Po podaniu tolerancji czasu wyświetlacz pokazuje:

Strażnik: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numery strażników i zaakceptować [#], którzy będą wykonywać kontrolę.

Numery kolejnych strażników pokazywać się będą w dolnej linii wyświetlacza,

[*] kasuje poprzednio wprowadzony znak . Operację należy powtórzyć dla wszystkich kontroli dziennie. Po zdefiniowaniu parametrów dla ostatniej kontroli następuje powrót do funkcji instalatora.

| 6 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

61. Przeglądanie historii zdarzeń (funkcja 61#).

Każde zdarzenie opisane jest za pomocą następującego ekranu. (na wyświetlaczu):

XXXXXXXXXXXXX 01-01-00 15:10

Rodzaje zdarzeń: (pole XXXXXXXXXXXXXXXXX) z zaznaczeniem końca listy

„Instalator”

„Reset centrali”

„Uzbr. Ln-nn U-nnn”

„Uzbr. Ln-nn N-nn”

„Uzbr. Str-nn U-nnn”

„Uzbr. Str-nn N-nn”

„Uzbr. Str-nn S-nn”

„Uzbr.  Syst.  N-nn”

„Aut. Uzbr. Str.-nn”

„Zablok. Klaw-n”

„Odblok. Klaw-n”

„Rozbr. Ln-nn U-nnn”

„Rozbr. Ln-nn N-nn”

„Rozbr. Str-nn U-nnn”

„Rozbr. Str-nn N-nn”

„Rozbr. Syst. N-nn”

„Strażnik-nn”

„Zm kod Straż-nn”

„Zm kodu S-nn”

„Zm kodu U-nnn”

„Zm kodu N-nn”

„Zm kodu Obl.Klaw”

„Zm kodu Instal.”

„Zm kodu kas.pam.”

Znaczenie klawiszy:

[A] - przejście do pierwszego zdarzenia

[B] - przejście do kolejnego zdarzenia

[C] - przejście do poprzedniego zdarzenia

[D]- przejście do ostatniego zdarzenia

[*] - powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

62. Przeglądanie historii alarmów (funkcja 62#).

Każdy alarm jest opisany za pomocą następującego ekranu.

(z zaznaczeniem  końca listy)

XXXXXXXXXXXXX 15-04-00 16:32

Rodzaje alarmów (pole XXXXXXXXXXXXXXXX):

„Str-nn  Linia-nn”	          - alarm w strefie nn z linii o numerze nn,

„AKUM- Centr.”        	- niskie napięcie na akumulatorze w centrali.

„AKUM- Podc.”		- niskie napięcie na akumulatorze w podcentrali

„AC-220V-Centr”       	- zanik napięcia sieci w centrali

„AC-220V- O.K.”     	- powrót napięcia sieci w centrali

„SABOTAŻ-Centr.         - sabotaż centrali,

„SABOTAŻ Podc”          - sabotaż podcentrali o numerze n,

„SABOTAŻ-Klaw-nn”.  - sabotaż klawiatury o numerze n,

„NAPAD z Klaw-nn”     - alarm z klawiatury o numerze n wywołany przez          jednoczesne naciśnięcie klawiszy [*] i [#],

'P.BROŃ:K-n U-nnn '   - alarm "pod bronią" wywołany z klawiatury n przez użytkownika o numerze nnn,

# „KONTR. STRAŻ nn.”   - alarm "na nieobecność strażnika" o numerze nn

# „BRAK TRANSMISJI - przerwana transmisja centrali z klawiaturą lub podcentralą

"KONIEC"

Znaczenie klawiszy:

[A] - przejście do pierwszego zdarzenia

[B] - przejście do kolejnego zdarzenia

[C] - przejście do poprzedniego zdarzenia

[D] - przejście do ostatniego zdarzenia

[*]  - powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

63. Rodzaj drukowania. (funkcja 63#)

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Drukowanie: Rodzaj: 1

Podanie numeru 0 i zaakceptowanie klawiszem [#] spowoduje drukowanie historii zdarzeń i alarmów na żądanie, podanie numeru 1 i zaakceptowanie klawiszem [#] spowoduje drukowanie zdarzeń i alarmów na bieżąco. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. Po zatwierdzeniu klawiszem [#] następuje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

64. Drukowanie historii zdarzeń systemu. (funkcja 64#.)

Ekran pokazuje :

Wydruk zdarzeń Od : 01-06-00 

Jeśli chcemy wydrukować historię zdarzeń od określonej daty  należy podać datę ( data jest w postaci DD-MM-RR np. 01-06-00 ) od której ma rozpocząć się wydruk. Wciśnięcie klawisza [*] kasuje znak przed kursorem, [#] zatwierdza datę i powoduje uruchomienie drukowania. Naciśnięcie dwukrotne klawisza [*] w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

65. Drukowanie historii alarmów . (funkcja 65)

Wydruk alarmów Od: 01-06-00 

Jeśli chcemy wydrukować historię alarmów od określonej daty  należy podać datę ( data jest w postaci DD-MM-RR ) od której ma rozpocząć się wydruk. Wciśnięcie klawisza [*] kasuje znak przed kursorem, [#] zatwierdza datę i powoduje uruchomienie drukowania. Naciśnięcie dwukrotne  klawisza [*] w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

66. Drukowanie konfiguracji centrali. (funkcja 66,#)

Druk. Konifgur. CZEKAJ

I następuje drukowanie konfiguracji systemu. Naciśnięcie dwukrotne klawisza [*] w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

SYGNALIZACJA ALARMÓW PRZEZ KLAWIATURĘ

NA EKRANIE LCD

Po wystąpieniu alarmu klawiatura wyświetla:

ALARM!! 16:35 XXXXXXXXXXXXX

Pole XXXXXXXXXXXXXXX opisuje rodzaj alarmu:

„Str:nn  Linia:nn” 		- alarm w strefie o numerze nn z linii o numerze nn

„AKUM.CENT.” 		- niskie napięcie na akumulatorze w centrali

„AKUM. PODC-n		- niskie napięcie na akumulatorze w podcentrali n

„SAB.CENT.” 		- sabotaż centrali,

„SAB. KLAW. -n” 	- sabotaż klawiatury o numerze (1 - 7),

„SAB. PODC. - n”		- sabotaż podcentrali o numerze (1 - 8)

„NAPAD KLAW nn”  	- [*] i [#] - alarm z klawiatury o numerze (1 - 7) wywołany przez  jednoczesne  naciśnięcie klawiszy  [*] i  [#], sygnalizowany na pozostałych klawiaturach.

„STRAŻNIK :nn”      	- alarm "na nieobecność strażnika o numerze (1-10)

„CENTRALA !!!”	–  brak komunikacji pomiędzy centralą a klawiatura i/lub podcentralą.

„220V”			- brak sieci 220V

Komunikaty te wyświetlane są na wszystkich klawiaturach jednocześnie. Jeśli alarm nie został skasowany, komunikat o tym alarmie powinien zostać się na klawiaturze (wyświetlaczu) do czasu ręcznego skasowania.

Nastawy fabryczne centrali SC 8

Kod nadzorcy-01  4589

Kod instalatora: 123456

#### Kod odblokowujący klawiaturę: 1010

Kod kasowania pamięci.76543210

#### Sygnalizacja akustyczna w klawiaturze z adresem 1: włączona

#### Wprowadzanie kodów: jawne

Czas wprowadzania kodów: 30sek.

| Linia | Liczba Alarmów W czasie 1 doby | Strefa | Typ Linii | Czułość (Czas reakcji linii) | War. Wej. | War. Wyj. | Czas Opóź. wej. | Czas Opóź. wyj. | Linie przyp. do linii szyfruj. | Kod / PIN w strefie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 2 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 9 | 1 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |

Wyjścia OC

Czas zadziałania : do zmiany stanu lub ustania przyczyny

| Nr OC | PRZYCZYNA |
| --- | --- |
| 01 | 01, |
| 02 | 02, |
| 03 | 21, |
| 04 | 22, |
| 05 | 23, |
| 06 | 24, |
| 07 | 26, |
| 08 | 27, |
| 09 | 29, |
| 10 | 41, |
| 11 | 45, |
| 12 | 47, |
| 13 | 48, |
| 14 | 49, |
| 15 | 52, |
| 16 | 42, |

Przekaźniki:

| Nr | Kasowanie | Czas | Godz. Uzbroj. | PRZYCZYNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne | 1 min | - | 01,02,23,24,27, |
| 2 | Ręczne | - | - | 01,02,23,24,27, |

NOTATKI: