SC 1680

MIKROPROCESOROWY  SYSTEM

SYGNALIZACJI  WŁAMANIA  I  NAPADU

(wersja programu v.1.6)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA  I  INSTALATORA

Warszawa , październik  1999

SPIS TREŚCI

- DANE FUNKCJONALNE							str. 4

- DANE TECHNICZNE							str. 5

- ARCHITEKTURA SYSTEMU						str. 6

- PŁYTA  CENTRALI  SC1680						str. 7

- PŁYTA PODCENTRALI  EC1680					str. 8

- KLAWIATURA LCD  PC1680						str. 9

- PŁYTKA WYJŚĆ OC			 				str. 10

- INSTALACJA I OKABLOWANIE					str. 11

- PODŁĄCZENIE PODCENTRAL I KLAWIATUR			str. 12

- USTAWIENIE ADRESÓW W PODCENTRALACH                                                                 I KLAWIATURACH								str. 13

- PODŁĄCZENIE LINII  DOZOROWYCH		  		str. 14

- PODŁĄCZENIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH			str. 15

- PODŁĄCZENIE DRUKARKI I KOMPUTERA			str. 16

- WYŚWIETLANIE STANU SYSTEMU					str. 17

- OBSŁUGA SYSTEMU							str. 18

- wyświetlanie stanu linii, uzbrajanie, rozbrajanie linii		str. 23

- wyświetlanie stanu stref, uzbrajanie, rozbrajanie stref		str. 24

- blokowanie i odblokowanie linii						str. 24

- test linii  									str. 25

- ustawianie zegara  								str. 25

- drukowanie zdarzeń 							str. 25

- programowanie i zmiana kodów  					str. 26

- przejście do programowania  przez instalatora			str. 27

- PROGRAMOWANIE CENTRALI PRZEZ INSTALATORA	str. 28

- konfigurowanie linii dozorowych					str. 31

- programowanie wyjść przekaźnikowych				str. 35

- programowanie strefy współzależnej					str. 37

- wyświetlenie adresów klawiatur w systemie				str. 37

- wyświetlenie adresów podcentral w systemie				str. 38

- zmiana kodu instalatora							str. 38

- programowanie czasu dla wprowadzenia kodów			str. 38

- programowanie zdarzeń i alarmów na wyjściach OC		str. 39

- podgląd konfiguracji systemu						str. 41

- definiowanie kodów – jawne czy tajne					str. 42

- zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń				str. 43

- programowanie klawiszy funkcyjnych [A] [B] [C] [D]		str. 44

- uaktualnienie daty								str. 44

- uaktualnienie czasu								str. 44

- włączenie / wyłączenie buzzera w klawiaturach			str. 44

- programowanie automatycznego uzbrajania stref			str. 44

- programowanie kontroli strażników					str. 45

- przeglądanie historii zdarzeń						str. 46

- przeglądanie historii alarmów						str. 47

- rodzaj drukowania								str. 48

- drukowanie historii zdarzeń						str. 48

- drukowanie historii alarmów						str. 49

- drukowanie konfiguracji centrali						str. 49

- sygnalizowanie alarmów na klawiaturze LCD				str. 50

- parametry fabryczne w pamięci eprom					str. 51

## Centrala  alarmowa  SC 1680

DANE FUNKCJONALNE

* Wszystkie funkcje, alarmy, zdarzenia systemu  są wyświetlane na          klawiaturach z wyświetlaczem LCD i monitorowe na wyjściach przekaźnikowych i OC.

* Komunikacja pomiędzy centralą, podcentralami, klawiaturami i tablicą synoptyczną na jednej magistrali

* 1 do 10 stref dowolnie konfigurowanych, linie w strefach mogą się pokrywać

* 1 do 7 klawiatur w systemie, jedna klawiatura obsługuje jedną lub więcej stref.

* 16 do 80 linii dozorowych  dowolnie konfigurowanych (natychmiastowa,    całodobowa, zwłoczna, warunkowa, szyfrująca).

* 4 wyjścia przekaźnikowe, dowolnie programowalne do  alarmów i   zdarzeń. (np. napad, włamanie, pożar, sabotaż, alarm dyskretny, alarm pod bronią itd. )

* 16 wyjść typu OC dowolnie programowanych do zdarzeń i alarmów j.w.

* Wyjście RS232 do  komputera (opcja)

* Wyjście RS 242/TTL do drukarki typu KAFKA

* Wejście klawiatury w stan blokady po podaniu kolejno 3 niepoprawnych kodów

*  125 kodów od 4 do 8 cyfr z pięcioma poziomami dostępu,

*  w tym 100 kodów użytkowników

*  w tym 10 kodów strażników

*  w tym 10 kodów nadrzędnych

*  w tym 2 kody serwisu-sprzątaczki.

*  Kod odblokowujący klawiaturę.

*  Kod kasowania pamięci.

*  Kody pod przymusem i kod napadowy

*  Kod instalatora

*  Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

*  Nieulotna pamięć 2000 zdarzeń i alarmów z datą i czasem

*  Wykrywanie sabotażu centrali, klawiatur, podcentral i magistrali

*  Automatyczne uzbrajanie dowolnych stref .

*  Do 24  kontroli na dobę - funkcja strażnika.

*  Wydruk pełnej konfiguracji systemu.

*  Drukowanie zdarzeń i alarmów na żądanie lub w czasie rzeczywistym,

*  Test systemu.

DANE TECHNICZNE   SC 1680

* Napięcie zasilania						16V AC /13V DC

* 16 linii dozorowych param.					10 kom

* 4 wyjścia zasil. linie param. 					13V / 4 x 250 mA

* 2 wyjścia zasilające						13V/1,0A                                            * 1 wyjście zasil. klawiatury					13V/ 0,5A

* 4 wyjścia przekaźnikowe					NC-NO 12V/2A

* 16 wyjść OC 							10 mA każde

* RS /TTL do drukarki						typu KAFKA/SQ-TTL

* Zasilacz 								13,8V / 2,5A

* Sygnalizacja komunikacji na magistrali			LED

DANE TECHNICZNE   EC  1680

* Napięcie zasilania						16V AC /13V DC

* 16 linii dozorowych param.					10 kom

* 4 wyjścia zasilające linie					13V / 4 x 250mA

* Sygnalizacja komunikacji 					LED

* Sygnalizacja sabotażu podcentrali				LED

* Zasilacz								13,8V / 2A

DANE TECHNICZNE    PC 1680 – LCD

* Napięcie zasilania 						10,5V do 14V DC

* LCD 2 x 16 z podświetleniem.				LED

* Klawiatura 4 x 4  z podświetleniem				LED

Maksymalna konfiguracja systemu:

- Linie dozorowe			-   80

- Wyjścia alarmowe		-   20

- Centrala SC 1680		-     1

- Podcentrala EC 1680		-     4

- Klawiatury LCD	PC1680	-     7

- Tablica synoptyczna TS80	-     1

- Drukarka				-     1

#### Centrala SC1680

16 linii dozorowych

4 wyjścia przekaźnikowe

MODUŁ 16 WYJŚĆ OC

#### DRUKARKA

#### SQ/TTL

MAGISTRALA ADRESOWA

TRAFO

50W

Akum.

17Ah/12

#### Podcentrala EC1680

16 linii dozorowych

Nr.1

#### Podcentrala EC1680

16 linii dozorowych

Nr.2

#### Podcentrala EC1680

16 linii dozorowych

Nr.4

#### Tablica Synoptyczna

#### TS 80

110 diod LED

Klaw.LCD

PC80

Nr.1

Klaw.LCD

PC80

Nr.2

Klaw.LCD

PC80

Nr.7

### PŁYTA CENTRALI SC1680

PŁYTA PODCENTRALI  EC1680

JP 1

Z3		ustawianie

Z2		adresu							            F5           F6         F7

Z1

L1   -   L2    +   L3   -   L4   +   L5   -   L6   +   L7   –   L8   +   L9  –  L10  +  L11  –  L12  +  L13  –  L14  +  L15  –  L16  WY  - WE  +  AC   AC

F1

F2

F3

F4

KLAWIATURA  LCD  PC1680

1

2

3

A

4

5

6

## B

7

8

9

## C

* *

0

#

## D

DIP

1

2

3

4

+   A      -    B

+    A      -      B

### SYSTEM

UZBROJ.

EPROM

S

Z                        SSS

Rys. 4  Płytka klawiatury z LCD  PC 1680

Opis łączówki do podłączenia kabla

„+”			- zasilanie 12V-13V DC

„A, B”		- podłączenie transmisji do centrali

„-„			- masa zasilania 0V

„DIP 1,2,3,4” 	- ustawienie adresu

PŁYTKA  WYJŚĆ OC 1602/80

JP1

16   15   14   13    12   11   10    9      -      8     7     6      5     4      3     2      1      -

wyjścia  OC					     wyjścia  OC

Rys.5     Płytka wyjść  OC

1 – 16  wyjścia typu „OC” do monitorowania alarmów z linii.

W czasie trwania alarmu na linii dozorowej,  na wyjściu OC pojawia się 0V

„ _ „     masa układu 0V

JP1 -  złącze FC 20 do podłączenia płytki OC 1602 do centrali

INSTALACJA  I  OKABLOWANIE

Przed rozpoczęciem montażu centrali, podcentral i klawiatur prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkownika i instalatora. Wskazane jest aby instalację i uruchomienie wykonała firma Instalacji Alarmowych lub fachowa osoba. Instalacja 220V/50Hz zasilająca centralę i podcentrale winna być zasilana z jednej fazy i powinna mieć oddzielne zabezpieczenie na tablicy bezpiecznikiem 6A. Przewód zasilający powinien być 3-y żyłowy o przekroju 1,0 mm lub więcej i podłączenie elektryczne wykonane zgodnie z przepisami Polskiej Normy.

Do  wykonania tras kablowych pomiędzy centralą, podcentralami, klawiaturami, czujkami, sygnalizatorami najlepiej stosować kabel wielożyłowy "parowany" za skrętką typu YTKSY, a w przypadku występujących silnych zakłóceń elektrycznych kable wielożyłowe w ekranie typu YTKSY ekw.

Zasilanie 12V najlepiej podłączać jedną parą skrętki, drugą parą skrętki  podłączać transmisje sygnałowe.

Podczas planowania rozmieszczenia poszczególnych urządzeń (centrala, podcentrale , klawiatury) należy uwzględnić odległości między nimi, maksymalna długość magistrali kablowej wynosi 300m. Napięcie zasilające klawiatury powinno wynosić minimum 12V DC.

Przy podłączeniu akumulatora należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację („+” – przewód czerwony, „-„ – przewód niebieski)

Uwaga! Przed włączeniem napięcia zasilającego należy sprawdzić poprawność wszystkich połączeń, ustawić odpowiednie numery adresów w podcentralach i klawiaturach i zamknąć wszystkie przełączniki sabotażowe.

Montaż centrali

Obudowę centrali montujemy trwale na ścianie za pomocą  czterech śrub. Podczas typowej instalacji niema potrzeby wymontowywania płytki elektroniki z obudowy, jednak gdyby była  potrzeba wywiercenia dodatkowego otworu lub wybicia przepustu w bocznej ściance obudowy należy odkręcić mikro wyłącznik sabotażowy, przewody transformatora od łączówki oznaczonej "AC" i wyjąć  płytkę elektroniki. Z płytką elektroniki prosimy obchodzić się bardzo ostrożnie, następnie odkręcamy osłonę transformatora.

### SCHEMAT POŁĄCZEŃ  KLAWIATUR, PODCENTRAL I TABLICY  SYNOPTYCZNEJ  DO CENTRALI

#### CENTRALA                      (B)           (A)

SC 1680                                        WY      -       WE     +

B

KLAWIATURA

PC 80

PC 4032	  -

A

PC1680

+

B

KLAWIATURA

PC 80	 	  -

PC 4032

A

PC1680

+

B

TABLICA

SYNOPTY-	  -

CZNA

TS 80		 A

+

WE

PODCENTRALA

EC1680	    -

WY

+

### USTAWIENIE ADRESÓW W KLAWIATURACH I PODCENTRALACH

(Uwaga!! Czynność tę wykonać przed włączeniem zasilania.)

Ustawienie numeru klawiatury za pomocą mikroprzełącznika (dipswitcha) znajdującego się na płytce PC 80.

# Klawiatury mają adresy od 1 do 7

| Adres klawiatury | DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaw. 1 | ON | ON | ON | ON |
| Klaw. 2 | OFF | ON | ON | ON |
| Klaw. 3 | ON | OFF | ON | ON |
| Klaw. 4 | OFF | OFF | ON | ON |
| Klaw. 5 | ON | ON | OFF | ON |
| Klaw. 6 | OFF | ON | OFF | ON |
| Klaw. 7 | ON | OFF | OFF | ON |

Ustawienie adresu podcentrali za pomocą zworek znajdujących się na płytce .

### Podcentrale EC1680 mają adresy od 1 do 4

| Numer podcentrali | Zwora Z1 | Zwora Z2 | Zwora Z3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Podcentrala 1 | + | + | + |
| Podcentrala 2 | - | + | + |
| Podcentrala 3 | + | - | + |
| Podcentrala 4 | - | - | + |

Gdzie przyjęto oznaczenia: „+” zworka jest,

„- „ zworki brak

JP 1

#### Z3

### Z2

Z1

### PODŁĄCZENIE LINII DOZOROWYCH

NC- ALARM

10k

L1

_

10k

L2

NC-SABOTAŻ

+

# Rys. 6 Podłączenie czujki z wyjściami NC do linii dozorowej

NO-ALARM

10K

L1

_

10K

L2

+

NC-SABOTAŻ

Rys.7  Podłączenie czujki z wyjściami NC i  NO do linii dozorowej

PODŁĄCZENIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH

AC

AC

C

NO

PK-1

NC

+

_

C

NO

PK-2

NC

C

NO

PK-3									TELEFON

NC

+

_

C

NO

PK-4

RADIO

NC

# Rys. 8 Przykładowe podłączenie do wyjść przekaźnikowych w centrali   sygnalizatorów akustyczno optycznych  i zdalnego powiadomienia o alarmie

PODŁĄCZENIE DRUKARKI  KAFKA Z RS/TTL

Drukarka				RS 232

#### TxD

#### RxD

-

#### RxD

#### TxD

TxD									    TxD

RxD									    RxD

masa									    masa

wyjście do									wyjście do

drukarki										komputera

# Ustawienie mikroprzełącznika  w drukarce KAFKA SQ/TTL

# SW1 – off  2400 bodów

SW2 – on

SW3 – on 8 bitów danych

SW4 – on parzystość stosowana

SW5 – on parzystość even

SW6 – off rodzaj pracy: normalny

SW7 – rodzaj druku: Draft

SW8 – sterowanie kompatybilne: IBM

WYŚWIETLANIE STANU  SYSTEMU

NA EKRANIE  LCD

Przed włączeniem zasilania należy ustawić adresy w klawiaturach i podcentralach, adres  tablicy synoptycznej  ma stały adres numer 8

UWAGA ! Po włączeniu zasilania centrali,  linie nie są testowane na zły parametr przez 1 minutę (jest to czas dla ustabilizowania się czujek), klawiatury stają się aktywne po ok. 10 sekundach. Centrala automatycznie rozpoznaje adresy podłączonych klawiatur i podcentral, oraz numery linii parametrycznych w centrali  i podcentralach.)

Po włączeniu zasilania przez 3 sekundy  wyświetlany jest następujący ekran, później centrala rozpoczyna normalną pracę.

SAS-electronics Wita instalatora

Program v. 1.6 07.06.99 klaw-1

(Znak:   oznacza położenie kursora.)

a. Dla systemu w stanie uzbrojenia (włączenia)

SYSTEM UZBROJ. 

b. Dla systemu w stanie rozbrojenia (wyłączenie)

SYSTEM ROZBR. 

c. Dla systemu, stref lub strefy będącej w stanie uzbrojenia i sygnalizującej rozbrojenie choć jednej linii lub strefy .napis "SYSTEM  CZĘŚCIOWO UZBROJ. "

SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJ. 

d. Dla klawiatury będącej w stanie uzbrojenia lub rozbrojenia (po 3-krotnym kolejnym podaniu złego kodu):  napis  "BLOKADA KLAW."

BLOKADA KLAW. 

e. Sygnalizacja zaniku napięcia zasilania 220V AC - w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się napis " 220V"

SYSTEM ROZBR.  220V

f. Brak łączności  klawiatury z centralą.

CENTRALA !!!

##### OBSŁUGA SYSTEMU ALARMOWEGO

Użytkownik podaje swój kod z klawiatury (od 4 do 8 cyfr), akceptując go klawiszem [#] , aby zmienić stan systemu.(patrz parametry fabryczne str. 51)

Przykład

dla kodu 1111

| 1 | - wcisnąć klawisz [1] |
| --- | --- |

| 1 | - wcisnąć klawisz [1] |
| --- | --- |

| 1 | - wcisnąć klawisz [1] |
| --- | --- |

| 1 | - wcisnąć klawisz [1] |
| --- | --- |

| # | - potwierdzić wybór klawiszem [#] |
| --- | --- |

Jeśli klawiatura jest w stanie blokady po podaniu trzech niepoprawnych kodów, należy wprowadzić kod odblokowujący i zaakceptować go klawiszem '#

BLOKADA KLAW. 

Na wyświetlaczu zniknie  „BLOKADA  KLAW” oznaczająca blokadę klawiatury.

SYSTEM ROZBR. 

, a dopiero później można wprowadzać kod użytkownika.

UWAGA! Po czasie 1 godziny automatycznie nastąpi odblokowanie klawiatury.

UWAGA ! Klawisz [*] kasuje w większości przypadków ostatnio wprowadzoną cyfrę i  przesuwa kursor o jedno pole w lewo.

UWAGA ! Klawisze [*] i [#] wciśnięte razem powodują (niezależnie od stanu klawiatury) alarm tak jak z linii napadowej, sygnalizowany na pozostałych klawiaturach oraz wyjściach OC , PK i drukowane na drukarce

UWAGA ! Podanie ostatniej cyfry  kodu sprzątaczki, użytkownika, strażnika, nadzorcy o 1 większej  spowoduje wywołanie alarmu pod przymusem (pod bronią) tj. dyskretne powiadomienie  i dalszą pracę jak dla poprawnego kodu.

przykład:

dla kodu użytkownika:

[1111]

należy wprowadzić kod:

[1112]

aby centrala zrozumiała to jako “kod pod bronią”(pod przymusem)

dla kodu użytkownika:

[1999]

należy wprowadzić kod:

[1990]

Podanie nieprawidłowego kodu spowoduje wyświetlenie w dolnej linii wyświetlacza komunikatu:

NIEPOPRAWNY KOD

i generowanie podwójnego sygnału dźwiękowego.

i po 2 sekundach przejście do stanu oczekiwania na polecenia. Podanie nieprawidłowego kodu 3 razy pod rząd spowoduje przejście w stan blokady klawiatury.

Podanie poprawnego kodu w przypadku wykonania działania niezgodnego z przeznaczeniem  spowoduje wyświetlenie

BRAK WYKONANIA

W czasie podawania kodów lub innych operacji, na klawiaturach nie są sygnalizowane żadne alarmy, są jedynie zapisywane do pamięci a wyświetlane dopiero po zakończeniu operacji na klawiaturze.

UWAGA !!! Po wprowadzeniu centrali, strefy lub linii w uzbrojenie przez  30 s alarm sygnalizują tylko 	panele cyfrowe. Po tym czasie gdy alarm nie zostanie skasowany podejmowane są pozostałe procedury alarmowe .

Uwaga !!! Po podaniu kodu nadzorcy można rozbroić lub uzbroić wszystkie 	strefy.

Poziom dostępu /Rodzaje kodów

1- STRAŻNIK

2- SPRZĄTACZKA

3- UŻYTKOWNIK

4- NADZORCA

5- ODBLOKOWANIA KLAWIATURY

6- INSTALATOR

Kasowanie alarmów z poziomu: 2, 3, 4,

1.1 Szybkie włączanie (uzbrajanie) lub wyłączanie (rozbrajanie) systemu.

Uwaga! Szybkie uzbrajanie lub rozbrajanie systemu lub strefy możemy przeprowadzić tylko wtedy gdy wszystkie linie w strefie są w jednakowym stanie (tj brak wyświetlania stanu strefy jako ”L” ).

Po podaniu kodu nadzorcy, użytkownika, i sprzątaczki - tylko włączanie i  potwierdzeniu klawiszem [#] przez 2 sekundy wyświetlacz pokazuje:

UZBROJENIE SYSTEMU

lub

UZBROJENIE STREFY

lub

ROZBROJENIE SYSTEMU

lub

ROZBROJENIE STREFY

Po czym wyświetlany jest jeden z trzech stanów systemu

a)

SYSTEM UZBROJ.  15

b)

SYSTEM ROZBR.  15

c)

SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJ.  15

W przypadku uzbrajania, rozbrajania lub naruszenia linii zwłocznej odliczany jest upływający czas (w lewym dolnym rogu ekranu LCD) do uzbrojenia lub rozbrojenia strefy lub systemu. Upływający czas sygnalizowany jest akustycznie w klawiaturze.

Po podaniu kodu strażnika w odpowiednim czasie i na odpowiedniej klawiaturze na wyświetlaczu wyświetli się:

STRAŻNIK OK.

*,*. Wyświetlenie aktualnej daty i czasu.

Wyświetlanie aktualnej daty i czasu przez 3 sekundy  po wciśnięciu dwukrotnie  klawisza "*"

Śr. 01-04-98 16:36:25

1.2 Funkcje nadzorcy i użytkownika

Po podaniu  kodu użytkownika lub nadzorcy i wciśnięciu dwukrotnie klawisza [#] wyświetlacz pokazuje :

Podaj numer Funkcji: 

i czeka  na podanie numeru funkcji:

Numery funkcji:

1,# - wyświetlanie stanu linii, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych linii

2,# - wyświetlanie stanu stref, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref

3,# – blokowanie i odblokowanie  linii

5,# – test wszystkich linii

6,# -  ustawienie zegara z poziomu: 4

7,# – drukowanie historii zdarzeń z poziomu: 4

8,# -  zmiana kodu użytkownika przez użytkownika

9,# - programowanie i zmiana kodów z poziomu: 4

0,# - przejście do kodu instalatora

UWAGA ! Jeżeli w czasie 10 min. nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, to następuje automatycznie powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

1#. Wyświetlanie stanu linii w strefie, uzbrajanie i rozbrajanie linii.

przykład:

wyświetlanie stanu 16 linii dozorowych

Linie. 1-16:  RRRRRRRRRRRRRRUU

Podając numer linii i akceptując [#] spowodujemy uzbrojenie lub rozbrojenie linii tzn. linia zmieni swój stan na przeciwny,

Wyświetlanie  linii dozorowych w strefie po zmianie ich stanu

Linie. 1-16:  UUUUUUUUUUUUUUUU

Naciśnięcie [A] powoduje wyświetlenie pierwszych 16 linii.

Naciśnięcie [B] powoduje wyświetlenie wcześniejszych 16 linii.

Naciśnięcie [C] powoduje wyświetlenie następnych 16 linii.

Naciśnięcie [D] powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii.

przykłady:

Linie 17- 32:  UUUUUUUUUUUUUUUU

Linie 33- 48:  UUUUUUUUUUUUUUUU

Itd. do 80 linii.

Litery oznaczają:

U - linia  w stanie uzbrojenia

R - linia  w stanie rozbrojenia

A - linia  w stanie alarmu

B – linia zablokowana

--  - brak linii

Po naciśnięciu  [*] klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

2,#. Wyświetlanie stanu, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref.

Strefy 1-10:  UUUURRR - - -

Podając numer strefy i akceptując [#] spowodujemy rozbrojenie  lub uzbrojenie strefy tzn. strefa zmieni swój stan na przeciwny,

Strefy 1-10:  RRRRUUU - - -

U -  strefa uzbrojona

R -  strefa rozbrojona

L -  strefa częściowo uzbrojona

L -  strefa w której linie są  uzbrojone i rozbrojone (z wyjątkiem linii całodobowych), zmianę stanu tej strefy możemy przeprowadzić po dokonaniu zmian w funkcji 1,#.

-  - oznacza nieistniejącą strefę

Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak, lub powoduje powrót do oczekiwania  na polecenia.

3#- blokowanie i odblokowanie linii

Blokadę linii wykonujemy w przypadku uszkodzenia czujki, czasowego wyłączenia linii z systemu lub innego zdarzenia.

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Linia blok.: 00, 00, 00, 00 

Po wpisaniu numeru linii do zablokowania i zaakceptowaniu klawiszem [#] w dolnej linii wyświetlacza pokazuje się linia zablokowana. Można wpisać dowolną liczbę linii do zablokowania. Jeśli linii jest więcej niż 4 , to następne  numery linii zablokowanych można oglądać poprzez naciskanie [#]. Klawiszem [*] powracamy do stanu oczekiwania na polecenia.

5# - Test linii dozorowych

W celu sprawdzenia czy na liniach dozorowych są wykrywane alarmy z czujek należy najpierw wszystkie linie wprowadzić w stan uzbrojenia, a następnie podać numer funkcji 5#.

Po podaniu funkcji 5# automatycznie są wyłączane wszystkie wyjścia OC i przekaźnikowe.

Po uzbrojeniu linii na wyświetlaczu pokazuje się:

Linie. 1-16:  UUUUUUUUUUUUUUUU

Naciśnięcie [A] powoduje wyświetlenie pierwszych 16 linii.

Naciśnięcie [B] powoduje wyświetlenie wcześniejszych 16 linii.

Naciśnięcie [C] powoduje wyświetlenie następnych 16 linii.

Naciśnięcie [D] powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii.

W przypadku pojawienia się alarmu na linii zmieni się jej stan z „U” na „A”

Po wyjściu z funkcji testu pamięć wszystkich alarmów  jest kasowana.

6#. Ustawienie zegara

Nowy czas 16:36:25

Należy podać nowy czas GGMMSS gdzie GG oznacza godzinę MM minuty SS sekundy

Po wpisaniu należy zatwierdzić nowy czas klawiszem [#].

7#.  Drukowanie zdarzeń po podaniu kodu nadzorcy

Drukuj od daty 11-11-98 

Jeśli zostanie podana data DD-MM-RR to zdarzenia będą drukowane od tej daty po zaakceptowaniu [#]

RR oznacza rok, MM miesiąc, a DD dzień miesiąca. Naciśnięcie klawisza [*] spowoduje przerwanie drukowania i klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

8,#  Zmiana kodu przez użytkownika

Na przykład:

na wyświetlaczu pokazuje się aktualny kod:

Użytkownik-01 Kod: 1111

Klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu, następnie wpisujemy nowe i akceptujemy [#]. W przypadku podania już istniejącego kodu innego użytkownika, w dolnej linii ekranu pokaże się napis „NIEPOPRAWNY KOD” i klawiatura ponownie poprosi o podanie kodu.

9,#  Programowanie i zmiana kodów

na wyświetlaczu pokazuje się:

Poziom dostępu :

1 - STRAŻNIK 1-10				  - (10 kodów)

2 - SPRZĄTACZKA 1-2				  - (2 kody)

3 - UŻYTKOWNIK 1- 100			  - (100 kodów)

4 - NADZORCA 1 –10				  - (10 kodów)

5 - ODBLOKOWANIA KLAWIATURY   	  - (1 kod)

Należy podać poziom dostępu od 1 do 5 i zatwierdzić klawiszem [#]

Po podaniu poziomu dostępu np: 3 na wyświetlaczu pojawi się:

Użytkownik -

Po podaniu numeru użytkownika np: 08 na wyświetlaczu pojawi się:

Użytkownik -08 Kod: 

Podajemy nowy kod (od 4 do 8 znaków) i akceptujemy klawiszem [#]. Nowy kod po zaakceptowaniu jest automatycznie zapamiętywany i staje się obowiązującym od tego czasu.

W przypadku zmiany już istniejącego kodu na wyświetlaczu pokazuje się stary kod, w przypadku pozostawienia starego kodu akceptujemy [#], przy zmianie  klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu. W przypadku podania już

istniejącego kodu innego użytkownika, w dolnej linii wyświetlacza pokaże się napis „NIEPOPRAWNY KOD” i klawiatura ponownie prosi o podanie kodu.

Następnie wyświetlacz pokazuje: (nie dotyczy Nadzorcy i Strażnika)

Na przykład:

U-08 strefy:  S -- -- -- -- -- -- -- -- --

Klawiszem [#] akceptujemy podane strefy, z którymi kod ma być związany, lub dopisujemy nowe, podając numer strefy już istniejącej usuwamy ją.

Następnie wyświetlacz pokazuje: (nie dotyczy Nadzorcy)

U-08 klaw:  K -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer lub numery klawiatur, z którą w/w kod ma być związany, wciśnięcie [#] bez podania numeru spowoduje akceptację wyświetlonego stanu, podanie istniejącego numeru spowoduje usunięcie dostępu z tej klawiatury, w pisanie nowego numeru i akceptacja [#] spowoduje zmianę numeru klawiatury. [*] przechodzimy do oczekiwania na polecenia.

0#. Przejście do kodu instalatora

na wyświetlaczu pokazuje się:

Instalator Kod: 

Należy podać kod instalatora (od 4 do 8 znaków) i zaakceptować klawiszem [#]

Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak lub powoduje powrót do stanu oczekiwania na polecenia. Jeśli podany kod nie jest poprawnym kodem instalatora, wyświetlany jest w dolnej linii napis "NIEPOPRAWNY KOD!" i następuje powrót do stanu oczekiwania na  poprawny kod instalatora. Po trzech niepoprawnych kodach klawiatura przechodzi w stan blokady. Po podaniu poprawnego kodu instalatora, klawiatura przechodzi do WSPÓŁPRACY Z INSTALATOREM

PROGRAMOWANIE SYSTEMU Z KLAWIATURY  LCD

Po podaniu kodu instalatora inne klawiatury nie reagują na polecenia i wyświetlają komunikat " KONFIGURACJA SYSTEMU! " . Jeżeli po podaniu kodu instalatora okazuje się, że choć jedna inna klawiatura jest w stanie innym niż oczekiwanie na polecenia, to na wyświetlaczu pokazuje się napis "KLAW:nn UŻYWANA!" i po 2 sekundach następuje powrót do stanu oczekiwania na polecenia. Należy za chwilę ponowić próbę. Po zaakceptowaniu kodu instalatora wyświetlacz pokazuje:

Instalator Funkcja:

i czeka na numer funkcji instalatora:

| 0 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[00#] - koniec programowania funkcji centrali - wyświetlenie przez 3  sek. "Żegnaj Instalator" i powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

| 1 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[11#] - konfigurowanie linii dozorowych

| 1 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[13#] - programowanie wyjść przekaźnikowych.

| 1 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[14#] – programowanie strefy współzależnej.

| 1 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[16#] - wyświetlanie adresów klawiatur w systemie

| 1 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[17#] - wyświetlanie adresów podcentral w systemie

| 2 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[22#] - zmiana kodu instalatora

| 2 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[23#] - programowanie czasu dla wprowadzania kodów

| 2 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[25#] - programowanie zdarzeń na wyjściach OC

| 2 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[27#] - podgląd konfiguracji centrali

| 2 | , | 8 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[28#] - definiowanie kodów - jawne czy tajne

| 2 | , | 9 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[29#] - zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń

| 3 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[30#] – Programowanie klawisza [A]

| 3 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[31#] – Programowanie klawisza [B]

| 3 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[32#] – Programowanie klawisza [C]

| 3 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[33#] – Programowanie klawisza [D]

| 4 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[40#] - wyświetlenie czasu i daty

| 4 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[41#] - uaktualnienie daty

| 4 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[42#] - uaktualnienie czasu.

| 4 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[43#] - włączenie/wyłączenie buzzera w klawiaturach

| 5 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[51#] - programowanie automatycznego uzbrajania stref o określonych porach dnia.

| 5 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[52#] - programowanie kontroli strażnika

| 6 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[61#] - przeglądanie historii zdarzeń.

| 6 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[62#] - przeglądanie historii alarmów.

| 6 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[63#] - rodzaj drukowania.

| 6 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[64#] - drukowanie historii zdarzeń.

| 6 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[65#] - drukowanie historii alarmów.

| 6 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[66#] - drukowanie konfiguracji centrali

UWAGA ! Jeżeli w czasie 10 minut nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, to    następuje 	automatycznie powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

UWAGA ! Po wyjściu ze współpracy z instalatorem system nie jest czuły na zmianę 	parametru  linii 30 sekund.)

UWAGA! W czasie podawania kodu przez instalatora jak i w czasie programowania żadne alarmy nie są przyjmowane ani rejestrowane w pamięci.

| 1 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. Konfigurowanie linii dozorowych . (funkcja 11#)

11.1. Na wyświetlaczu pokazuje się:

Linia nr : 

Należy podać numer linii dozorowej od 01 do 80 i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak.

11.2. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Ln: 01 Strefa:  S -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer strefy od 01 do 10  do której linia-01 ma być przyporządkowana i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak.

Wpisanie numeru już istniejącej strefy spowoduje usunięcie tej strefy.

Następnie wyświetlacz pokazuje:

Linia: 01 Czas reakcji: 2

Należy zatwierdzić [#] istniejący czas reakcji lub podać nowy czas reakcji linii:

Znaczenie klawiszy:

[1]- wciśnięcie oznacza czas 250ms

[2]- wciśnięcie oznacza czas 500ms

[3]- wciśnięcie oznacza czas 750ms

[4]- wciśnięcie oznacza czas 1s

Klawisz [*] kasuje ...... itd.

11.3. Po zaakceptowaniu czasu reakcji linii należy podać liczbę alarmów z tej linii w ciągu doby w zakresie od 0 do 9 lub zaakceptować istniejącą liczbę [#]

UWAGA! Wpisanie „0” spowoduje brak alarmów na wyjściach, będą one jedynie zapisywane do pamięci (tzw. T & T , test linii w okresie testowania systemu )

Linia: 01 Liczba alarm: 5

11.4. Po zaakceptowaniu liczby alarmów  należy wybrać typ linii;

Linia: 01 Typ: 2-OP. 

Należy podać typ linii lub zaakceptować istniejący [#]

Znaczenie klawiszy:

[1] - wciśnięcie oznacza wybór linii natychmiastowej ( NAT. ).

[2] - wciśnięcie oznacza wybór linii opóźnionej ( OP. ).

[3] - wciśnięcie oznacza wybór linii całodobowej ( CD. ).

[4] - wciśnięcie oznacza wybór linii warunkowej ( WAR. ).

[5] – wciśnięcie oznacza wybór linii szyfrującej ( SZ. ).

Klawisz [*] kasuje .....itd.

11.5. Dla linii opóźnionych (OP) po zatwierdzeniu typu wyświetlacz pokazuje:

np.:

Linia: 01 Typ: 2-OP 

następnie wyświetlacz pokazuje:

Linia: 01 Typ 2-OP Opóź. wej: 10

Należy podać czas opóźnienia na wejście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#].

11.6. Dla linii zwłocznych, po wprowadzeniu czasu opóźnienia na wejście wyświetlacz pokazuje:

Linia: 01 Typ 2 –OP Opóź. wyj: 20

Należy podać czas opóźnienia na wyjście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#].

11.7. Po wybraniu linii jako szyfrującej na wyświetlaczu jest:

Linia: 14 Typ.5- SZ: 

Następnie przyporządkowujemy numery  linii (bez linii całodobowych i szyfrujących) ,które zostaną rozbrojone po włączeniu linii szyfrującej .                ( włączenie linii szyfrującej poprzez podłączenie parametru 10 Kom , wyłączenie linii szyfrującej poprzez odłączenie parametru 10 Kom.) W dolnej linii wyświetlacza pokazują się numery linii przyporządkowane do tej linii szyfrującej, jeśli linii jest więcej niż 4, to następne  numery  wyświetlane są po naciśnięciu klawisza [#]. Po podaniu wszystkich linii klawiszem [*] powracamy do poprzednich ekranów.  Klawisz [*] kasuje itd.

Linia: 14 Typ - SZ 01, 02, 03, 00 

11.8. Po wybraniu linii warunkowej  wyświetlacz pokazuje:

Linia:02 Typ:4-WAR.

Po  akceptacji [#] wyświetlacz pokazuje:

Linia:02 Typ –WAR Opóź. wej: 10 

Należy podać nowy czas opóźnienia na wejście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#] lub zaakceptować [#] istniejący czas.

Następnie  wyświetlacz pokazuje:

Linia:02 Typ – WAR Opóź. wyj: 20 

Należy podać czas opóźnienia na wyjście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#] lub zaakceptować [#] istniejący

Po tym wyświetlacz pokazuje

Linia:02 Typ –WAR War. wej: 01

Należy zaakceptować [#] istniejący lub  podać  nowy numer linii po zadziałaniu której linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wejście.

Po zatwierdzeniu klawiszem [#] wyświetlacz pokazuje

Linia:02 Typ –WAR War. wyj: 03

Należy zaakceptować [#] istniejący lub podać nowy numer linii po zadziałaniu której linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wyjście.

Wpisanie warunku na wyjście „00” spowoduje działanie linii warunkowej identycznie jak linii opóźnionej na wyjście.

Klawisz [*] kasuje ........... itd.

Po zaakceptowaniu następuje powrót  do 11.1

Po zaprogramowaniu linii wciśnięcie [*] powoduje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

Klawisz [*] kasuje.......itd.

| 1 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Programowanie wyjść przekaźnikowych (funkcja 13#).

13.1. Na wyświetlaczu pokazuje się:

Przekaźnik nr: 

Należy podać numer wyjścia przekaźnikowego od 1 do 4 i zaakceptować [#].

Po podaniu numeru przekaźnika np.: 1 wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik –1 Typ alarmu: 1 

Należy zaakceptować [#] lub podać nowy typ alarmu.

Znaczenie klawiszy:

[1] - alarm związany z przyczynami kasowany automatycznie po czasie trwania alarmu.

[2] - alarm związany z przyczynami kasowany ręcznie.

13.2. Po wprowadzeniu alarmu kasowanego automatycznie wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik-1 Czas alarmu : 1

Należy podać czas trwania alarmu w minutach - od 1 do 9 i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*]  kasuje poprzednio wprowadzony znak....... itd.

13.3. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik-1 Opóźn. Alarmu: 0 

Należy podać czas opóźnienia włączenia przekaźnika po wystąpieniu alarmu w minutach od 0 do 9 i zaakceptować [#].

13.4. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Pk-1 Zdarz:  01, 23, 24, 25

Należy podać kolejno numery zdarzeń od 01 do 52 dla określonego wcześniej wyjścia przekaźnikowego akceptując je klawiszem [#]. Wpisanie numeru już istniejącego zdarzenia powoduje usunięcie tego zdarzenia. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. W dolnej linii wyświetlacza pokazują się numery zdarzeń.

Zdarzenia mają następujące numery:

01   	- alarm w dowolnej linii

11	- alarm w strefie nr. 1

12	- alarm w strefie nr. 2

13	- alarm w strefie nr. 3

14	- alarm w strefie nr. 4

15	- alarm w strefie nr. 5

16	- alarm w strefie nr. 6

17	- alarm w strefie nr. 7

18	- alarm w strefie nr. 8

19	- alarm w strefie nr. 9

20	- alarm w strefie nr. 10

21	- alarm napadowy [*] i [#] z klawiatury

- - alarm "pod przymusem" z klawiatury

- - alarm sabotaż centrali

- – alarm sabotaż klawiatury

- - alarm na nieobecność – STRAŻNIK

- - awaria  akumulatora (poniżej 12V)

- – sabotaż podcentrali

- – awaria magistrali klawiatur i podcentrali

- – brak transmisji z klawiaturą lub podcentralą

- –

- – rozbrojenie 1 strefy

- – rozbrojenie 2 strefy

- – rozbrojenie 3 strefy

- – rozbrojenie 4 strefy

- – rozbrojenie 5 strefy

- – rozbrojenie 6 strefy

- – rozbrojenie 7 strefy

- – rozbrojenie 8 strefy

- – rozbrojenie 9 strefy

- – rozbrojenie 10 strefy

- – rozbrojenie dowolnej strefy

- – zanik napięcia sieci 220V

- – blokada klawiatury

- –

- -

- - automatyczne uzbrojenie strefy

- - SYSTEM UZBROJONY

- - SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJONY

- - SYSTEM ROZBROJONY

- – sygnalizacja wejścia

- – sygnalizacja wyjścia

- -  blokada dowolnej linii

Po podaniu i zaakceptowaniu parametrów pracy przekaźnika Nr.1 klawiszem [*] przechodzimy do programowania przekaźnika Nr.2, następnie przekaźnika Nr.3 i Nr.4

Przekaźnik-2 Typ alarmu:

Należy postępować analogicznie jak w przypadku przekaźnika nr 1

Po zakończeniu programowania przekaźników klawiszem [*] powracamy do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 1 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14,#  Programowanie strefy współzależnej (funkcja 14#)

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Str. wsp. nr. : 

Należy podać numer strefy i zaakceptować [#], która po podaniu kodu automatycznie się uzbroi w przypadku uzbrajania ostatniej strefy, lub automatycznie się rozbroi w przypadku rozbrojenia pierwszej dowolnej strefy.

Uwaga! Numer strefy współzależnej musi być numerem najwyższym z pośród wszystkich występujących stref w systemie.

Następnie na wyświetlaczu pokazuje się:

Str.10 strefa :  -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer lub numery stref, które maja współpracować ze strefą współzależną (numery tych stref muszą być niższe od numeru strefy współzależnej) i zaakceptować [#], po czym nastąpi automatyczny powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 1 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16. Wyświetlenie adresów klawiatur w systemie (funkcja 16#)

Na wyświetlaczu pokazują się adresy podłączonych  klawiatur:

Klawiatury: K -- -- -- -- -- -- -- 

K  - klawiatura w systemie

--  - brak klawiatury

Po naciśnięciu  klawisza [*]  następuje powrót do funkcji instalatora.

| 1 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17.  Wyświetlanie adresów podcentral w systemie ( funkcja 17# )

na wyświetlaczu pokazują się adresy podłączonych podcentral

Podcentrale: P P -- -- 

P – podcentrala w systemie o adresie numer 1 i 2

--  -   brak podcentrali

po naciśnięciu [*] powrót do funkcji instalatora

| 2 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22. Zmiana kodu instalatora (funkcja 22#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Instalator Kod:123456

Można zmodyfikować kod instalatora podając od 4 do 8 cyfr i akceptując kod klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. lub powoduje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora. bez zmiany kodu instalatora. Po zaakceptowaniu kodu klawiszem [#] klawiatura wraca do stanu oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 2 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

23. Programowanie  czasu dla wprowadzenia kodów.	(funkcja 23#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Maks. Czas Wprow. Kodu :

Należy podać maksymalny czas na wprowadzenie kodu (od 3 do 60 sekund) i zaakceptować klawiszem [#] po czym następuje powrót do funkcji instalatora. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak lub powoduje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 2 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

25. Programowanie zdarzeń i alarmów na wyjściach OC  (funkcja 25#)

25.1.  Przyporządkowanie wyjść do zdarzeń

Należy podać numer wyjścia typu OC od 01 do 16 i potwierdzić klawiszem [#].

Wyjście: OC Numer : 

25.2 Po wyborze numeru wyjścia wyświetlacz pokazuje:

OC – 01 Opóź. alarm: 00

Należy podać czas opóźnienia włączenia wyjścia OC po wystąpieniu zdarzenia w minutach od 0 do 9 i zaakceptować [#]

25.3 Następnie wyświetlacz pokazuje:

OC:1 Zdarz: 01, 00, 01, 00

Należy podać numer zdarzenia od 01 do 52  dla określonego wcześniej numeru wyjścia akceptując go klawiszem [#]

Zdarzenia mają następujące numery:

01   	- alarm w dowolnej linii

11	- alarm w strefie nr. 1

12	- alarm w strefie nr. 2

13	- alarm w strefie nr. 3

14	- alarm w strefie nr. 4

15	- alarm w strefie nr. 5

16	- alarm w strefie nr. 6

17	- alarm w strefie nr. 7

18	- alarm w strefie nr. 8

19	- alarm w strefie nr. 9

20	- alarm w strefie nr. 10

21	- alarm napadowy [*] i [#] z klawiatury

22	- alarm "pod przymusem" z klawiatury

- - alarm sabotaż centrali

- - alarm sabotaż klawiatury

- - alarm na nieobecność – STRAŻNIK

- - awaria  akumulatora (poniżej 12V)

- – sabotaż podcentrali

- – awaria magistrali klawiatur i podcentral

- – brak transmisji z klawiaturą lub podcentralą

- –

- - rozbrojenie 1 strefy

- – rozbrojenie 2 strefy

- – rozbrojenie 3 strefy

- – rozbrojenie 4 strefy

- – rozbrojenie 5 strefy

- – rozbrojenie 6 strefy

- – rozbrojenie 7 strefy

- – rozbrojenie 8 strefy

- – rozbrojenie 9 strefy

- – rozbrojenie 10 strefy

- – rozbrojenie dowolnej strefy

- - zanik napięcia sieci 220V

- –

- –

- - blokada klawiatury

- - automatyczne uzbrojenie strefy

- - SYSTEM UZBROJONY

- - SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJONY

- - SYSTEM ROZBROJONY

- – sygnalizacja wejścia

- – sygnalizacja wyjścia

- - blokada dowolnej linii

Wpisanie numeru już istniejącej przyczyny alarmu lub zdarzenia spowoduje usunięcie tej przyczyny. Klawisz [#] wciśnięty bez podania numeru przyczyny powoduje zaakceptowanie podanych przyczyn alarmu i przejście do kolejnego wyjścia OC. W dolnej linii wyświetlacza pokazują się numery zdarzeń. Jeśli zdarzeń jest więcej niż 4, to następne numery  wyświetlane są po naciśnięciu [#].

Wciśnięcie dwukrotne klawisza [*] spowoduje powrót do funkcji instalatora.

| 2 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

27.  Podgląd konfiguracji systemu.( funkcja 27# )

27.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Konfiguracja: 1-Ln, 2-OC, 3-Pk 

Klawiszami [1,#] przechodzimy do przeglądania linii, [2,#] do wyjść OC,

[3,#] do wyjść przekaźnikowych.

pierwszy ekran [1,#]

#### Konfiguracja Linia nr : 

Podajemy numer linii od 01 do 80 potwierdzając [#] , następnie  [#] przechodzimy do kolejnych parametrów linii,  [*]  powracamy do 27.1 lub funkcji instalatora.

Na przykład:

Drugi ekran [#]

#### Ln: 02 Strefa:  #### S - - - - - - - - -

Trzeci ekran [#]

#### Ln: 02 500ms 4-WAR Alarm:5

Czwarty ekran [#]

#### War/we:01 Op:10s War/wy:03 Op:20s

War/we:01 - numer linii po zadziałaniu której, linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wejście

War/wy:03 - numer linii po zadziałaniu której, linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wyjście

Piąty ekran [2,#]

Konfiguracja Wyj. OC nr: 

# Podajemy numer wyjścia OC od 01 do16 potwierdzając [#], następnie [#] przeglądamy  kolejne przyporządkowane przyczyny do tego wyjścia, [*] powracamy do 27.1 lub funkcji instalatora

Na przykład:

###### Szósty ekran [#]

OC-01 Zdarz:  01, 00, 01, 00,

siódmy ekran [3,#]

Konfiguracja Przek. nr : 

Podajemy numer przekaźnika od 1 do 4 i potwierdzamy [#], następnie  [#] przeglądamy kolejne przyczyny, [*] powracamy do 27.1 lub funkcji instalatora

# Na przykład:

Pk-1 Zdarz:  01, 23, 24, 25

| 2 | , | 8 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

28. Definiowanie kodów - jawne czy tajne. (funkcja 28#)

28.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

0-tajne 1-jawne Kody:

Znaczenie klawiszy:

[0]  zatwierdzenie [#]  - kody tajne

[1]  zatwierdzenie [#] - kody jawne

[*]	    - skasowanie poprzednio wprowadzonego znaku  lub powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

Uwaga! Podczas podawania  kodów typu "tajne' na wyświetlaczu w miejsce cyfry pojawi się znak "*"(gwiazdka).

| 2 | , | 9 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

29. Zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń. (funkcja 29#)

29.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Kas. pamięć Kod : 76543210

Należy podać od 4 do 8 cyfr (najlepiej 8 cyfr) i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak .......... itd.

Po zaakceptowaniu kodu klawiatura wraca do stanu oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 3 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

30. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [A] (funkcja 30#)

0-wył 1-wł POLICJA: 1

- wyłączona reakcja na naciśnięcie klawisza [A]

- włączona reakcja na naciśnięcie klawisza [A]

Uwaga! W czasie użytkowania systemu należy przycisnąć klawisz np. [A] przez 2 sekundy, aby spowodować reakcję  zadziałania. Dotyczy to wszystkich klawiszy funkcyjnych od [A] do [D]

| 3 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

31. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [B] (funkcja 31#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł STRAŻ POŻ: 1

| 3 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

32. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [C] (funkcja 32#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł POGOTOWIE: 1

| 3 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

33. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [D] (funkcja 33#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł OCHRONA: 1

| 4 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

41. Uaktualnienie daty (funkcja 41#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Nowa data 01-01-98:

Należy uaktualnić starą datę (data jest w postaci DD-MM-RR ) - klawisz [*] kasuje znak przed kursorem. Klawiszem [#] akceptuje się datę i klawiatura wraca do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 4 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

42. Uaktualnienie czasu (funkcja 42#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Nowy czas 00:00:00 

Należy uaktualnić  czas (czas jest w postaci godzin : minut : sekund) [*] kasuje znak przed kursorem. Klawiszem [#] akceptuje się czas i klawiatura wraca do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 4 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

43. Włączenie/wyłączenie  buzzera w klawiaturach. (funkcja 43#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

0-wył 1-wł Buzzer: 1

Znaczenie klawiszy:

[0]  zatwierdzamy [#]  - wyłączenie sygnalizacji akustycznej w klawiaturach

[1] zatwierdzamy  [#]  - włączenie sygnalizacji w klawiaturach.

[*]      - skasowanie poprzednio wprowadzonego znaku lub powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 5 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

51. Programowanie automatycznego uzbrajania stref  (funkcja 51#).

51.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Auto uzbr. Str:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numery stref od 01 do 10 dla automatycznego uzbrojenia i zaakceptować klawiszem [#].

W dolnej linii wyświetlacza pokazują się wpisane strefy do automatycznego uzbrajania.

Podanie numeru istniejącej strefy  usuwa ją z auto uzbrojenia

Stref może być 10. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak......itd.

51.2. Po podaniu numeru stref wyświetlacz pokazuje:

Strefy Godz. Uzbr. 00:00

Należy podać godzinę automatycznego uzbrojenia strefy (w postaci GG:MM) i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje znak......itd.

51.3 Po podaniu czasu uzbrojenia wyświetlacz pokazuje:

Strefa auto uzbr Czas cich. al:

Należy podać czas sygnalizacji alarmu po automatycznym uzbrojeniu  (od 0 do 9 minut) i zaakceptować klawiszem [#] Czas cichego alarmu jest sygnalizowany tylko buzerem w  klawiaturach. Po tym czasie alarm z tych stref traktowany będzie jako alarm głośny na przekaźnikach i wyjściach OC. Klawisz [*] kasuje ....itd. Klawiszem [*] przechodzimy do funkcji instalatora.

| 5 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

52. Programowanie kontroli strażników (funkcja 52#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Liczba Kontroli:

Należy podać liczbę kontroli strażnika odbywanych codziennie (od 01 do 24) i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. Podanie liczby kontroli 0 spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych kontroli.

52.1. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Kontrola: 01 Klawiatura:

Należy podać numer klawiatury z której zostanie podany kod strażnika. Po zatwierdzeniu klawiszem [#] wyświetlacz pokazuje:

Kontrola: 01 Godz. 24:00

Należy podać godzinę o której należy wprowadzić kod strażnika aby kontrola została zaliczona i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak

Podanie lub pozostawienie godziny 24:00 powoduje usunięcie tej kontroli.

52.2. Po wprowadzeniu czasu kontroli wyświetlacz pokazuje:

Kontrola: 01 Tolerancja:

Należy podać tolerancję dla czasu kontroli w minutach (od 01 do 10) i zaakceptować klawiszem [#]

52.3. Po podaniu tolerancji czasu wyświetlacz pokazuje:

Strażnik: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numery strażników i zaakceptować [#], którzy będą wykonywać kontrolę.

Numery kolejnych strażników pokazywać się będą w dolnej linii wyświetlacza,

[*] kasuje poprzednio wprowadzony znak . Operację należy powtórzyć dla wszystkich kontroli dziennie. Po zdefiniowaniu parametrów dla ostatniej kontroli następuje powrót do funkcji instalatora.

| 6 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

61. Przeglądanie historii zdarzeń (funkcja 61#).

Każde zdarzenie opisane jest za pomocą następującego ekranu. (na wyświetlaczu):

XXXXXXXXXXXXXXXX 11-11-98 15:10

Rodzaje zdarzeń: (pole XXXXXXXXXXXXXXXXX) z zaznaczeniem końca listy

„Instalator”

„Uzbr. Ln-nn U-nnn”

„Uzbr. Ln-nn N-nn”

„Uzbr. Str-nn U-nnn”

„Uzbr. Str-nn N-nn”

„Uzbr. Str-nn S-nn”

„Uzbr.  Syst.  N-nn”

„Aut. Uzbr. Str.-nn”

„Blok. Klaw-nn”

„Rozbr. Ln-nn U-nnn”

„Rozbr. Ln-nn N-nn”

„Rozbr. Str-nn U-nnn”

„Rozbr. Str-nn N-nn”

„Rozbr. Syst. N-nn”

„Strażnik-nn”

„Zm kod Straż-nn”

„Zm kodu S-nn”

„Zm kodu U-nnn”

„Zm kodu N-nn”

„Zm kodu Obl.Klaw”

„Zm kodu Instal.”

„Zm kodu kas.pam.”

„Reset centrali”

Znaczenie klawiszy:

[A] - przejście do pierwszego zdarzenia

[B] - przejście do poprzedniego zdarzenia

[C] - przejście do kolejnego zdarzenia

[D] - przejście do ostatniego zdarzenia

[*] - powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

62. Przeglądanie historii alarmów (funkcja 62#).

Każdy alarm jest opisany za pomocą następującego ekranu.

(z zaznaczeniem  końca listy)

XXXXXXXXXXXXXXXX 14-04-98 16:32

Rodzaje alarmów (pole XXXXXXXXXXXXXXXX):

„Str-nn  Linia-nn”	          - alarm w strefie nn z linii o numerze nn,

„AKUM- Centr.”        	- niskie napięcie na akumulatorze w centrali.

„AC-220V-Centr”       	- zanik napięcia sieci w centrali

„SABOTAŻ-Centr”         - sabotaż centrali,

„SABOTAŻ Podc”          - sabotaż podcentrali o numerze n,

„SABOTAŻ-Klaw-nn”.  - sabotaż klawiatury o numerze n,

„NAPAD z Klaw-nn”     - alarm z klawiatury o numerze n wywołany przez          jednoczesne naciśnięcie klawiszy [*] i [#],

„P.BROŃ:K-n U-nnn”    - alarm "pod bronią" wywołany z klawiatury n przez użytkownika o numerze nnn,

# „STRAŻNIK nn.”               - alarm "na nieobecność strażnika" o numerze. Nn

# „ZASIL. MAGISTRALI”   - awaria zasilania magistrali

# „BRAK TRANSMISJI”  - przerwana transmisja centrali z klawiaturą lub podcentralą

"KONIEC"

Znaczenie klawiszy:

[A] - przejście do pierwszego zdarzenia

[B] - przejście do poprzedniego zdarzenia

[C] - przejście do kolejnego zdarzenia

[D] - przejście do ostatniego zdarzenia

[*] - powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

63. Rodzaj drukowania. (funkcja 63#)

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Drukowanie: Rodzaj: 1

Podanie numeru 0 i zaakceptowanie klawiszem [#] spowoduje drukowanie historii zdarzeń i alarmów na żądanie, podanie numeru 1 i zaakceptowanie klawiszem [#] spowoduje drukowanie zdarzeń i alarmów na bieżąco. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. Po zatwierdzeniu klawiszem [#] następuje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

64. Drukowanie historii zdarzeń systemu. (funkcja 64#.)

Ekran pokazuje :

Wydruk zdarzeń Od : 11-11-98 

Jeśli chcemy wydrukować historię zdarzeń od określonej daty  należy podać datę ( data jest w postaci DD-MM-RR np. 11-11-98 ) od której ma rozpocząć się wydruk. Wciśnięcie klawisza [*] kasuje znak przed kursorem, [#] zatwierdza datę i powoduje uruchomienie drukowania. Naciśnięcie dwukrotne klawisza „*” w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

65. Drukowanie historii alarmów . (funkcja 65#)

Wydruk alarmów Od: 11-11-98 

Jeśli chcemy wydrukować historię alarmów od określonej daty  należy podać datę ( data jest w postaci DD-MM-RR ) od której ma rozpocząć się wydruk. Wciśnięcie klawisza [*] kasuje znak przed kursorem, [#] zatwierdza datę i powoduje uruchomienie drukowania. Naciśnięcie dwukrotne  klawisza [*] w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

66. Drukowanie konfiguracji centrali. (funkcja 66,#)

Druk. Konifgur. CZEKAJ

I następuje drukowanie konfiguracji systemu. Naciśnięcie dwukrotne klawisza [*] w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

SYGNALIZACJA  ALARMÓW  NA EKRANIE  LCD

Po wystąpieniu alarmu klawiatura wyświetla:

ALARM!! 16:35 XXXXXXXXXXXXXXXX

Pole XXXXXXXXXXXXXXX opisuje rodzaj alarmu:

„Str:nn  Linia:nn” 		- alarm w strefie o numerze nn z linii o numerze nn

„AKUM.CENT.” 		- niskie napięcie na akumulatorze w centrali

„SAB.CENT.” 		- sabotaż centrali,

„SAB. KLAW. -n” 	- sabotaż klawiatury o numerze (1 - 7),

„SAB. PODC. N”		- sabotaż podcentrali o numerze (1 - 4)

„NAPAD KLAW nn”  	- [*] i [#] - alarm z klawiatury o numerze (1 -7) wywołany przez  jednoczesne  naciśnięcie klawiszy [*] i  [#], sygnalizowany na pozostałych klawiaturach.

„STRAŻNIK :nn”      	- alarm "na nieobecność strażnika o numerze (1-10)

„CENTRALA !!!”	–  brak komunikacji pomiędzy centralą a klawiaturą i/lub podcentralą.

„220V”			- brak sieci 220V

„E1-POLICJA”		- naciśnięcie klawisza [A] przez 2 sekundy

„E2-STRAŻ POŻ”	- naciśnięcie klawisza [B] przez 2 sekundy

„E3-POGOTOWIE”	- naciśnięcie klawisza [C] przez 2 sekundy

„E4-OCHRONA		- naciśnięcie klawisza [D] przez 2 sekundy

Komunikaty te wyświetlane są na wszystkich klawiaturach jednocześnie. Buzzer sygnalizuje alarm przez 3 min lub do momentu skasowania alarmu. Jeśli alarm nie został skasowany, komunikat o tym alarmie powinien zostanie  na klawiaturze (wyświetlaczu) do czasu ręcznego skasowania.

Po zwarciu zasilania magistrali w centrali pojawia się alarm na wyjściach przekaźnikowych i OC, (wyłączone jest zasilanie na czas 1 min. po tym czasie centrala włącza zasilanie i kontroluje wartość napięcia. Gdy jest poprawne pozostawia włączone, natomiast gdy jest nieprawidłowe wyłącza je na kolejną minutę.

Diody  LED  na płycie głównej centrali SC-1602/80

LED 4 – pulsuje:  poprawna transmisja  centrali z klawiaturą i  podcentralą

świeci:  brak transmisji z klawiaturą lub podcentralą

LED 5 – świeci : jest zasilanie z sieci 220V

Diody LED na płytce podcentrali  EC1680

LED 1 – pulsuje: poprawna transmisja z centralą

LED 2 – pulsuje: poprawna praca podcentrali, świeci: sabotaż podcentrali

LED 7 – świeci: jest zasilanie z sieci 220V

Parametry fabryczne centrali SC 1680

Wersja programu v 1.6

Kod nadzorcy-01:  19981680

Kod instalatora: 123456

Kod odblokowujący klawiaturę: 1010

Kod kasowania pamięci.76543210

#### Sygnalizacja akustyczna w klawiaturach: włączona

Wprowadzanie kodów: jawne

Czas wprowadzania kodów: 60sek.

| Ln Nr: | Liczb alarm | Stref Nr. | Typ | Czułość Czas reakcji | War. wej. | War. Wyj. | Czas op. wej. | Czas Op. Wyj. | Linie Przyp. do linii Szyfruj. | Kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 2 | 5 | 1 | WAR | 500ms | 1 | 3 | 10 | 20 |  |  |
| 3 | 5 | 1 | OP | 500ms |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 4 | 5 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 2 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 2 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5 | 2 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5 | 2 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5 | 2 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5 | 2 | SZ | 500ms |  |  |  |  | 1,2,3 |  |
| 15 | 5 | 2 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5 | 2 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 5 | 3 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 18 | 5 | 3 | WAR | 500ms | 17 | 19 | 10 | 20 |  |  |
| 19 | 5 | 3 | OP | 500ms |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 20 | 5 | 3 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 5 | 3 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5 | 3 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5 | 3 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5 | 3 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5 | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 5 | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 5 | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 5 | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5 | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5 | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5 | 4 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5 | 4 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 5 | 5 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 34 | 5 | 5 | WAR | 500ms | 33 | 35 | 10 | 20 |  |  |
| 35 | 5 | 5 | OP | 500ms |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 36 | 5 | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 5 | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 5 | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 5 | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 5 | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 5 | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 5 | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 5 | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 5 | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 5 | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 5 | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 5 | 6 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 5 | 6 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 5 | 7 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 50 | 5 | 7 | WAR | 500ms | 49 | 51 | 10 | 20 |  |  |
| 51 | 5 | 7 | OP | 500ms |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 52 | 5 | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 5 | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 5 | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5 | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 5 | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5 | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 5 | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 5 | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 5 | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 5 | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 5 | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 5 | 8 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 5 | 8 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 5 | 9 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 66 | 5 | 9 | WAR | 500ms | 65 | 67 | 10 | 20 |  |  |
| 67 | 5 | 9 | OP | 500ms |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 68 | 5 | 9 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 5 | 9 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 5 | 9 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 5 | 9 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 5 | 9 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 5 | 10 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 5 | 10 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5 | 10 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5 | 10 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 5 | 10 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 5 | 10 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5 | 10 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 5 | 10 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |

Wyjścia OC
Czas zadziałania : do zmiany stanu lub ustania przyczyny

| Nr OC | PRZYCZYNA |
| --- | --- |
| 01 | 01- alarm w dowolnej linii |
| 02 | 21- alarm napadowy [*] i [#] |
| 03 | 22- alarm pod przymusem |
| 04 | 23- sabotaż centrali |
| 05 | 24- sabotaż klawiatury |
| 06 | 25- alarm na nieobecność strażnika |
| 07 | 26- awaria akumulatora |
| 08 | 27- sabotaż podcentrali |
| 09 | 28- awaria magistrali |
| 10 | 41- rozbrojenie dowolnej strefy |
| 11 | 45- blokada klawiatury |
| 12 | 47- SYSTEM UZBROJONY |
| 13 | 48- SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJONY |
| 14 | 49- SYSTEM ROZBROJONY |
| 15 | 52- blokada dowolnej linii |
| 16 | 42- zanik sieci 220V |

Przekaźniki:

| Nr | Kasowanie | Czas | Godz. Uzbroj. | PRZYCZYNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne | 1 min | - | 01,23,24,27, |
| 2 | Ręczne | - | - | 01,23,24,27, |
| 3 | Automatyczne | 2 min | - | 11,12,13,1,4,15,16,17,18,19,20, |
| 4 | Ręczne | - |  | 21,22 |

# SYGNALIZACJA  LED W TABLICY SYNOPTYCZNEJ TS 80/SC1680

Diody LED czerwone   LINIE  1 - 80

- linia uzbrojona – świeci

- linia rozbrojona lub brak linii – nie świeci

- alarm w linii – pulsuje 0,5s/0,5s

# Diody LED żółte   STREFY 1 –10

- alarm w strefie – pulsuje 0,5s/0,5s

- strefa uzbrojona – świeci

- strefa rozbrojona – nie świeci

# Diody LED zielone   STREFY 1-10

- strefa częściowo uzbrojona – świeci

- inny stan strefy – nie świeci

# Diody LED   ALARMY 1 – 10

# sygnalizacja poprzez pulsowanie 0,5s/0,5s

- (czerwona) alarm napadowy z klawiatury [*] i [#]

- (czerwona) alarm pod przymusem

- (niebieska) sabotaż centrali

- (niebieska) sabotaż dowolnej klawiatury

- (czerwona) alarm na nieobecność strażnika

- (żółta) awaria akumulatora

- (niebieska) sabotaż podcentrali

- (żółta) awaria magistrali

- (żółta) zanik napięcia sieci 220V

10- (zielona) blokada klawiatury

NOTATKI: